ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»

Москва 2009

Программа комплексного развития
 систем коммунальной инфраструктуры
 муниципального образования «Город Балаково»
 на период до 2025 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Центр муниципальной экономики»

_______________Пушкин М.Е.

«____» ______________ 2009 г.

Программа комплексного развития
 систем коммунальной инфраструктуры
 муниципального образования «Город Балаково»
 на период до 2025 г.

| Заместитель генерального директора | Б.В. Хмельников |
| --- | --- |
| Руководитель договора, начальник отдела | П.Д. Михайлов |

Москва, 2009 г.

Состав исполнителей

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника отдела | А.Н. Мога |  |
| Заместитель начальника отдела | М.А. Тихомирова |  |
| Главный специалист | С.Г. Косьяненко |  |
| Ведущий экономист-эксперт | Н.А. Бельцова |  |
| Ведущий экономист-эксперт | Ю.Ю. Жирнов |  |

СОДЕРЖАНИЕ

5

Паспорт Программы	5

1. Краткая характеристика г. Балаково Саратовской области	9

2. Демографическое развитие г. Балаково Саратовской области	10

3. Рынок труда и уровень жизни населения г. Балаково Саратовской области	17

4. Капитальное строительство в г. Балаково Саратовской области	23

5. Состояние систем коммунальной инфраструктуры г. Балаково Саратовской области	30

5.1. Водоснабжение г. Балаково Саратовской области	35

5.2. Водоотведение и очистка сточных вод г. Балаково Саратовской области	42

5.3. Теплоснабжение г. Балаково Саратовской области	48

5.3.1. Балаковская ТЭЦ-4 ОАО «ВТГК» 	48

5.3.2. «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Балаково» ОАО «ВТГК» 	52

5.3.3. МУП «РКС»	55

6. Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса г. Балаково Саратовской области	57

7. Мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры г. Балаково Саратовской области	63

7.1. Общие положения	63

7.2. Водоснабжение	66

7.3. Водоотведение и очистка сточных вод	81

7.4. Теплоснабжение	90

# Паспорт Программы

| Наименование программы |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Балаково»на период до 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы |  | Основанием для разработки программы является Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Цели и задачи программы |  | Целью программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на: - обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение потребностей жилищного строительства; - эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры; - снижение стоимости товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - внедрение энергосберегающих технологий; - обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса; - улучшение экологической ситуации. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: - анализ текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры; - определение основных направлений развития города; - определение целевых характеристик состояния инженерной инфраструктуры; - формирование перечня необходимых технических мероприятий. |
| Заказчик программы |  | Администрация города Балаково |
| Разработчик программы |  | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики» (ОАО «Центр муниципальной экономики») |
| Исполнители программы |  | Структурные подразделения Администрации города Балаково, организации коммунального комплекса города Балаково |
| Срок реализации программы |  | 2010 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования |  | Финансовые потребности на реализацию программы комплексного развития составят 3653,7 млн. руб., в том числе: собственные средства организаций коммунального комплекса – 372,1 млн. руб.; внебюджетные источники – 3281,6 млн. руб. Порядок финансирования мероприятий программы комплексного развития (определение финансовых потребностей и источников финансирования) формируется в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  | По системам водоснабжения: - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой водоснабжения 1297,75 куб.м./час; - снижение уровня потерь в сетях водоснабжения до 12,1 %; - снижение количества аварий в системе водоснабжения до 1,57 ед./км; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 45,8 %; - индекс нового строительства в размере 0,153; - обеспечение индекса замены водопроводных сетей до 6,1 %. По системам водоотведения и очистки сточных вод: - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой водоотведения 1305,26 куб.м./час; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 61,0 %; - индекс нового строительства в размере 0,03; - обеспечение индекса замены оборудования канализационных насосных станций в размере 100 %; - обеспечение индекса замены канализационных сетей до 7,1 %; - обеспечение уровня очистки сточных вод до 100 %. По системам теплоснабжения: - нормализация гидравлического и температурного режимов тепловых сетей; - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 138 Гкал/час; - увеличение располагаемой мощности Балаковской ТЭЦ-4 на 192 Гкал/час; - индекс нового строительства – 0,01; - снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы, до 1 %; - обеспечение индекса замены тепловых сетей – 0,9%; - обеспечение индекса замены котлов – 100 %; - обеспечение индекса замены насосов – 23 %; - обеспечение индекса замены секций подогревателей – 3,5 %. |
| Система организации контроля за исполнением |  | Контроль за исполнением программы осуществляется на основании Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48. |

# 1. Краткая характеристика г. Балаково Саратовской области

Поселение Балаково основано в 1762 году, статус города присвоен в 1913 г. Город Балаково расположен на территории Саратовской области в 161 км к северо-востоку от г. Саратов на левом берегу р. Волга.

Город Балаково один из крупнейших городов Саратовской области (третий по величине) по численности населения (198 тыс. чел.), в нем проживает 7,7 % всего населения Саратовской области. Город занимает территорию в 76 кв. км. (0,08 % от площади Саратовской области).

Территория города  Балаково делится на 3 планировочных района: Островной, Центральный и Заканальный, - в которых расположена жилищная и культурно-бытовая застройка, и промышленную зону.

Центральный район расположен правее Оросительного канала, Заканальный левее этого канала, оба района ограничены Саратовским шоссе и Судоходным каналом.

Границами Островного района являются границы полуострова, расположенного в пределах Судоходного канала, Саратовского водохранилища, р. Волги.

Юго-запад, юго-восток и юг территории города занимает промышленная зона, на которой расположены крупнейшие предприятия города и области (Балаковская ТЭЦ-4, ОАО «Балаковорезинотехника», ООО «Балаковские минеральные удобрения», кирпичный завод и др.).

На севере города, в Островном районе расположены такие крупнейшие предприятия, как Саратовская ГЭС, завод «Волжский дизель им. Маминых», Судоремонтный завод.

# 2. Демографическое развитие г. Балаково Саратовской области

Согласно существующим статистическим показателям, динамика демографического развития города Балаково характеризуется показателями, представленными в таблице 1.

В городе  Балаково, как и во всей Саратовской области, наблюдается естественная убыль населения, смертность в 1,3-1,8 раза превышает рождаемость. При этом число родившихся и умерших на 1000 человек населения в городе несколько ниже, чем в целом по области. Следует отметить, что с 2006 г. в городе и области наблюдается положительная тенденция - снижение темпов естественной убыли населения, коэффициент рождаемости устойчиво растет, а смертности снижается.

На протяжении рассматриваемого периода численность населения города Балаково стабильно уменьшалась, снижение за 2000-2008 гг. составило 4,6 %. Снижение идет постоянными темпами (0,1-0,4 % в год), за исключением двух пиков (-0,04 %, -3 %).

За последние 3 года наблюдается устойчивая тенденция к увеличению темпов убыли населения, а так же к уменьшению численности населения моложе 16 лет и трудоспособного населения и увеличению численности пенсионеров, что свидетельствует о продолжающемся демографическом старении населения г. Балаково. Доля населения пенсионного возраста в 2008 г. составила 22 %, что согласно шкале демографического старения ООН, соответствует очень высокому уровню демографической старости.

Таблица 1

Показатели демографического развития города Балаково

| Наименование показателя | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения г. Балаково на конец года, человек, в т.ч | 207494 | 206 797 | 200 470 | 199 732 | 199 572 | 199 187 | 199 099 | 198 728 | 198049 |
| - моложе трудоспособного возраста | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 28 597 | 28 155 | 28024 |
| - в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | н/д | н/д | н/д | н/д | 128 569 | 129 079 | 129 276 | 128 398 | 126973 |
| - старше трудоспособного возраста | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 41 226 | 42 175 | 43052 |
| Темп изменения численности населения г. Балаково, % | -0,19 | -0,34 | -3,06 | -0,37 | -0,08 | -0,19 | -0,04 | -0,19 | -0,34 |
| Число родившихся в г. Балаково, человек | 1615 | 1 690 | 1 794 | 1 875 | 1 950 | 1 760 | 1 680 | 1 929 | 2 040 |
| Число умерших в г. Балаково, человек | 2905 | 2 888 | 2 825 | 2 905 | 2 984 | 2 913 | 2 692 | 2 707 | 2 610 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-) в г. Балаково, человек | -1 290 | -1 198 | -1 031 | -1 030 | -1 034 | -1 153 | -1 012 | -778 | -570 |
| Число эмигрировавших из г. Балаково, человек | 2675 | 2 442 | 2 288 | 2 515 | 2 380 | 2 485 | 1 999 | 2 056 | 2 052 |
| Число иммигрировавших в г. Балаково, человек | 3597 | 2 916 | 3 141 | 2 724 | 3 241 | 3 253 | 2 923 | 2 463 | 1 943 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-) в г. Балаково, человек | 922 | 474 | 853 | 209 | 861 | 768 | 924 | 407 | -109 |
| Общий прирост (+) / убыль (-) в г. Балаково, человек | -368 | -724 | -178 | -821 | -173 | -385 | -88 | -371 | -679 |
| Коэффициент рождаемости в г. Балаково, число родившихся на 1000 человек населения | 7,8 | 8,2 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 8,8 | 8,4 | 9,7 | 10,3 |
| Коэффициент смертности в г. Балаково, число умерших на 1000 человек населения | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,5 | 15,0 | 14,6 | 13,5 | 13,6 | 13,2 |
| Коэффициент миграционного прироста (+) / убыли (-) в г. Балаково, чел. на 1000 чел. населения | 4,4 | 2,3 | 4,3 | 1,0 | 4,3 | 3,9 | 4,6 | 2,0 | -0,6 |
| Численность населения Саратовской области на конец года, тыс. человек | 2699,0 | 2682,0 | 2663,0 | 2644,0 | 2626,0 | 2608,0 | 2595,0 | 2584,0 | 2583,8 |
| Темп изменения численности населения Саратовской области, % | - | -0,63 | -0,71 | -0,71 | -0,68 | -0,69 | -0,50 | -0,424 | -0,008 |
| Коэффициент рождаемости в Саратовской области, число родившихся на 1000 человек населения | 8,1 | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 9,4 | 9,0 | 9,1 | 10,2 | 10,7 |
| Коэффициент смертности в Саратовской области, число умерших на 1000 человек населения | 16,4 | 16,3 | 16,6 | 17,0 | 16,8 | 16,8 | 15,6 | 15,3 | 15,2 |
| Коэффициент миграционного прироста (+) / убыли (-) в Саратовской области, чел. на 1000 чел. населения | 4,1 | 1,7 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 0,3 |

Темпы снижения численности населения города Балаково на протяжении рассматриваемого периода несколько сдерживались за счет влияния миграционных процессов. Миграция наравне с рождаемостью компенсировала высокую смертность населения и сократила темпы убыли населения. Одновременно с положительной тенденцией уменьшения естественной убыли населения в городе  Балаково с 2004 г. наблюдается тенденция к существенному сокращению миграционного прироста (на 111 %).

Для построения прогноза численности населения города было проведено сравнение ее с динамикой аналогичных показателей по Саратовской области. Динамика изменения темпов численности населения города в сравнении с темпами изменения численности Саратовской области представлена на рисунке 1. Характер изменения численности населения города Балаково и Саратовской области на протяжении почти всего рассматриваемого периода имеет однонаправленный характер, за исключением 2008 г.

Существующие прогнозы численности населения Саратовской области показывают, что до 2025 года в области сохранится тенденция уменьшения численности населения (до 2517,3 тыс. чел. в 2015 году и до 2420,6 тыс. чел. в 2025 году). При этом сложившаяся в последние годы тенденция снижения темпов убыли населения области (с 0,69 % в 2005 г. до 0,008 % в 2008 г.) измениться в противоположную сторону. Темпы убыли населения области увеличатся с 0,29 % (до 2015 г.) до 0,44 % (2025 г.).

Исходя из этого, а также, учитывая, что показатели темпов изменения численности населения города Балаково однонаправлены аналогичными показателями по Саратовской области, можно предположить, что до 2025 года темпы роста численности населения города Балаково останутся отрицательными и будут находиться на уровне -0,022-0,033 %% в год. Таким образом, численность населения города Балаково к 2025 году может составить около 197-198 тыс. чел.

Проектом программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Балаково» до 2025 г. предусмотрено существенное снижение численности населения (2,5-10,8 % за период).

Оценка численности населения города Балаково и Саратовской области на период до 2025 года представлена в таблице 2 и рисунке 2.

Таблица 2

Оценка изменения численности населения города Балаково в сравнении с Саратовской областью

| Наименование показателя | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения города Балаково на конец года, тыс. чел. | 198,0 | 196,6-197,9 | 195,2-197,9 | 193,7-197,8 | 192,3-197,8 | 190,9-197,8 | 189,5-197,7 | 188-197,7 | 186,6-197,7 | 185,2-197,7 | 183,8-197,7 | 182,4-197,6 | 180,9-197,5 | 179,5-197,4 | 178,1-197,3 | 176,7-197,2 |
| Темп изменения численности населения города Балаково, % | - | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 |
| Численность населения Саратовской области на конец года, тыс. чел. | 2 555 | 2 547 | 2 540 | 2 532 | 2 525 | 2 517 | н/д | н/д | н/д | н/д | 2475,6 | н/д | н/д | н/д | н/д | 2420,6 |
| Темп изменения численности населения Саратовской области, % | -0,34 | -0,31 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 |

# 3. Рынок труда и уровень жизни населения г. Балаково Саратовской области

Основным потребителем коммунальных услуг в г. Балаково является население. Экономическое положение и уровень доходов (среднедушевой доход) населения определяет уровень оплаты коммунальных услуг и определяет возможность увеличения размера этой оплаты. Размер среднедушевого дохода играет определяющую роль при оценке  доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ. Экономическое положение населения зависит в основном от наличия работы и размера средней заработной платы.

Рассмотрим ситуацию на рынке труда в городе  Балаково.

Таблица 3

Показатели ситуации на рынке труда в городе Балаково

| Наименование показателя | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность экономически активного населения, чел. | 53100 | 69400 | 68600 |
| Темп изменения численности экономически активного населения, % | - | 30,70 | -1,15 |
| Численность населения, работающего в организациях г. Балаково, чел. | 47900 | 64000 | 63300 |
| Численность обратившихся за содействием в трудоустройстве, чел. | 5200 | 5400 | 5300 |
| Уровень безработицы (г. Балаково), % | н/д | 1 | 2,3 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (Саратовская область), % | 1,6 | 1,5 | н/д |
| Уровень безработицы (Саратовская область), % | 8,2 | 8 | н/д |

В 2008 г. наблюдается некоторое уменьшение численности экономически активного населения города. Стабильное снижение доли обратившихся за трудоустройством (до 7,7 %) при росте безработицы является отрицательной тенденцией. Экономическое положение населения ухудшается за счет увеличения численности населения, получающего пособие по безработице, растет нагрузка на бюджетные фонды. Следует отметить, что уровень безработицы в городе  Балаково в 2007-2008 гг. был не высоким и не превышал естественный уровень по России (4-5 %) .

Можно сделать вывод, что ситуация на рынке труда в городе  Балаково не стабильная, постепенно ухудшающаяся. Предприятия и организации города в большей доле обеспечивают занятость населения (около 90 % работающего населения муниципального образования).

Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать денежные доходы и расходы непосредственного на уровне города Балаково, по ряду показателей анализ произведен на уровне Саратовской области.

Показатели уровня доходов населения города Балаково и Саратовской области приведены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели уровня доходов населения города Балаково и Саратовской области

| Наименование показателя | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в г. Балаково, рублей | 6 101 | 6 875 | 8 221 | н/д |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 15,3 | 12,7 | 19,6 | - |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Саратовской области, рублей | 5 439,3 | 7 009,7 | 9 108,3 | 12001,8 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 26,5 | 28,9 | 29,9 | 31,8 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Приволжскому федеральному округу, рублей | 6 473,3 | 8 118,0 | 10 347,4 | 13181,6 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 25,7 | 25,4 | 27,5 | 27,4 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Российской Федерации, рублей | 8 554,9 | 10 633,9 | 13 527 | 17226,3 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 26,9 | 24,3 | 27,2 | 27,3 |
| Среднемесячный размер пенсии в г. Балаково, рублей | 2 454,5 | 2 746,9 | 3 521,0 | н/д |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 24,7 | 11,9 | 28,2 | - |
| Средний размер назначенных пенсий по Саратовской области, рублей | 2 384,9 | 2 651,5 | 3 415,5 | н/д |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 24,7 | 11,2 | 28,8 | - |
| Средний размер назначенных пенсий по Российской Федерации, рублей | 2 538,2 | 2 841,6 | 3 086 | 4199 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 25,3 | 12,0 | 8,6 | 36,1 |
| Доля расходов на оплату ЖКУ в среднедушевых доходах по Саратовской области, % | 6,05 | 6,23 | 5,59 | н/д |
| Среднедушевые денежные доходы населения г. Балаково, рублей | н/д | н/д | 8616,5 | 10376,6 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | - | - | - | 20,4 |
| Среднедушевые денежные доходы населения Саратовской области, рублей | 5030 | 6135 | 7252 | 10871,2 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 25,9 | 22,0 | 18,2 | 49,9 |
| Среднедушевые денежные доходы населения по Приволжскому федеральному округу, рублей | 6 220,0 | 7 996,0 | 9 928,0 | 14099,2 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 29,9 | 28,6 | 24,2 | 42,0 |
| Прожиточный минимум за 4 квартал по Саратовской области, рублей, в т.ч. | 2 634 | 2 919 | 3 735 | 4203 |
| для трудоспособного населения | 2 873 | 3 188 | 4 032 | 4550 |
| для пенсионеров | 1 989 | 2 200 | 3 010 | 3374 |
| Темп роста прожиточного минимума, % к предыдущему периоду | - | 10,8 | 28,0 | 12,5 |
| Прожиточный минимум за 4 квартал по Российской Федерации, рублей, в т.ч. | 3 060 | 3 437 | 4 005 | н/д |
| для трудоспособного населения | 3 302 | 3 714 | 4 330 | н/д |
| для пенсионеров | 2 450 | 2 739 | 3 191 | н/д |
| Индекс потребительских цен по Российской Федерации | 10,9 | 9 | 11,9 | 13,3 |
| Численность населения г. Балаково, получающего жилищные субсидии, семей | - | - | 19261 | 19191 |

В рамках получаемых денежных доходов население можно разделить на две категории: получающие заработную плату и получающие пенсии.

За рассматриваемый период среднемесячная заработная плата в городе Балаково изменилась на 34,7 % (с 6101 руб. в 2005 году до 8221 руб. в 2007 году). В 2006 г. темпы роста размера среднемесячной заработной платы замедлились, в 2007 г. наблюдался более активный рост.

Темпы роста средней заработной платы в городе  Балаково и в Саратовской области имели разнонаправленные тенденции: в городе в 2006 г. наблюдался спад темпов роста, в 2007 году произошел рост; в области в 2005-2008 гг. наблюдалось ускорение темпов роста. При этом темпы роста размера заработной платы в городе более чем в два раза ниже темпов роста данного показателя в Саратовской области. Подобная разница в темпах роста заработной платы привела к тому, что с 2006 г. уровень заработной платы в городе стабильно ниже аналогичного показателя по Саратовской области и Российской Федерации. При этом разрыв между средней заработной платой по городу и области увеличился к концу анализируемого периода (в 2006 г. - 2 %, в 2007 г. – 10,8 %).

Такая ситуация,  может быть связана  с отмеченным выше ростом уровня безработицы в г. Балаково.

Аналогичные тенденции можно отметить в сравнении заработных плат в городе со средним уровнем по округу и Российской Федерации. Темпы роста заработных плат в городе в 2005-2007 гг. отставали от средних по стране и округу, разрыв между размерами среднемесячных заработных плат к концу 2007 г. существенно увеличился (с 40 % в 2005 г. до 64,5 % в 2007 г.).  Это связано с экономической ситуацией в г. Балаково, а так же тем, что при определении уровня средней заработной платы по Российской Федерации учитываются показатели субъектов с высоким уровнем заработной платы (г. Москва (23623,3 руб.), Тюменская (28565 руб.) и Сахалинская (23346,3 руб.) области, Камчатский край (21814,7 руб.), Чукотский автономный округ (30859,1 руб.) и др.).

Денежные доходы другой категории населения – пенсии – характеризуются активным ростом в 2005 г. и 2007 г. и спадом темпов роста в 2006 г. Причем темпы роста в г. Балаково, Саратовской области и Российской Федерации практически совпадают (за исключением показателя по Российской Федерации в 2007 г.). Это происходит в силу того, что полномочия по пенсионному обеспечению граждан отнесены на государственный уровень, изменение пенсий происходит приблизительно равномерными темпами для всех категорий людей, их получающих. На протяжении рассматриваемого периода размер пенсий по городу стабильно на 3-4 % выше аналогичных показателей по Саратовской области. В 2005-2006 гг. пенсия в г. Балаково была на 3 % ниже среднего размера пенсии по стране, в 2007 г. ситуация несколько изменилась, размер пенсии в городе превысил среднероссийский на 14 %.

Соотношение уровня заработной платы и пенсии в городе Балаково несколько выше аналогичных показателей по Саратовской области и Российской Федерации (в 2007 г. - 43 %, 37 % и 23 % соответственно).

Для сопоставления существующих доходов населения с потенциальными расходами целесообразно дополнить анализ такими показателями, как прожиточный минимум, доля расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги и индекс потребительских цен.

Прожиточный минимум в Саратовской области на 7-15 % ниже прожиточного минимума в целом по Российской Федерации. В результате этого, а также, учитывая, что среднемесячная заработная плата по области ниже средней по стране, «покупательная способность» в регионе существенно ниже общероссийской (на одну среднероссийскую заработную плату приходится 3,12 прожиточных минимума для трудоспособного населения, для Саратовской области данный показатель составляет 2,26). Учитывая, что уровень заработной платы в городе Балаково ниже средних по области и России, а величина прожиточного минимума находится на областном уровне, «покупательная способность» заработной платы в городе существенно ниже общероссийской – 2,04. Следует отметить, что если средние заработные платы, как по области, так и по городу существенно превышают прожиточный минимум, то пенсии находятся на сравнительно низком уровне, и больше прожиточного минимума для пенсионеров всего на 4-13 %. Таким образом, неработающих пенсионеров в городе Балаково можно отнести к категории потенциально субсидируемого населения.

Следует отметить, что доля расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднедушевом доходе по Саратовской области (5,6-6,2 %, в т.ч. по водоснабжению – 0,65, по водоотведению – 0,5, по теплоснабжению – 3,4 %) не превышает рекомендуемый уровень (6-8 %), при котором обеспечивается 95-100 % сбор платежей за ЖКУ. В 2007 г. наметилась тенденция снижения доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В г. Балаково доля расходов населения на оплату услуг водоснабжения и водоотведения в среднедушевом доходе несколько выше, чем в среднем по Саратовской области: по водоснабжению - 0,73 %, по водоотведению – 0,6 %, одновременно по услугам теплоснабжения (доля расходов населения г. Балаково – 2,75 %) наблюдается противоположная ситуация. Более низкий уровень расходов на отопление и горячее водоснабжение связан  в основном с более низким тарифом на тепловую энергию в г. Балаково (682,09 руб./Гкал), чем в среднем по Саратовской области (857,35 руб./Гкал), обусловленным производством тепловой энергии на Балаковской ТЭЦ-4.

Невысокая доля расходов населения на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе в г. Балаково обеспечивает сравнительно высокий уровень сбора платежей за коммунальные услуги (96 %), что обуславливает привлекательность города для привлечения инвестиций в сфере коммунального хозяйства.

При установлении тарифов на коммунальные услуги необходимо учитывать то, что размер платы за жилищно-коммунальные услуги  не превышал порогового значения доли расходов на ЖКУ в размере 6-8 % от среднедушевых доходов населения.

Сравнение динамики изменения заработной платы в городе Балаково с уровнем индексом потребительских цен показывает, что темпы ее роста стабильно, но не на много, превышают уровень данного индекса. Соотношение темпов роста заработной платы и инфляции по Саратовской области и соответствующих показателей по Российской Федерации показывает, что в области и в стране рост реальной заработной платы происходит большими темпами, чем в городе.

На ближайшие годы с учетом сложившихся в 2006-2008 гг. тенденций и экономической ситуации в стране можно прогнозировать незначительный рост доходов населения в среднем 10-12 % в год. В 2009-2010 г. среднедушевой доход составит  11 тыс. руб. и 12-13 тыс. руб. соответственно.

Проведенный анализ показателей уровня жизни населения города Балаково позволяет сделать вывод о том, что несбалансированные подходы к установлению надбавок к тарифам могут привести к ухудшению положения основной и наиболее «чувствительной» к указанным изменениям группе потребителей – населения.

Существующее социально-экономическое положение населения г. Балаково не позволяет существенно (более чем на 5-8 %) увеличивать плату за коммунальные услуги за счет надбавки.

В целом, учитывая рассмотренные тенденции, можно отметить, что регулирование организаций коммунального комплекса, связанное с определением перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры, в первую очередь в сфере ее обновления и модернизации, должно носить сбалансированный характер с тем, чтобы принимаемые решения не привели к резкому и значительному ухудшению условий жизни в городе Балаково.

# 4. Капитальное строительство в г. Балаково Саратовской области

Определяющее значение для развития систем коммунальной инфраструктуры играют масштабы жилищного, коммунально-бытового и промышленного строительства. Существующие и строящиеся объекты капитального строительства в любом городе, в том числе в городе Балаково, должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Соответственно, масштабы и сроки строительства должны определять масштабы и сроки строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры с тем, чтобы к моменту завершения возведения объекта капитального строительства существовала возможность его подключения к инфраструктуре в заданном месте с определенной нагрузкой.

Жилищный фонд города представлен как многоэтажной, так и индивидуальной застройкой. Заканальная часть города преимущественно застроена индивидуальными частными домами. Основную долю жилищного фонда составляют многоквартирные дома с полным благоустройством, построенные в 1966-1991 гг., преимущественно 5 и 9 этажные. Наряду с ними в городе построены и эксплуатируются многоквартирные дома низкой (1-3 эт.) и высокой (до 16 эт.) этажности.

Жилищный фонд города  Балаково находится в частной собственности, в 13 % многоквартирных домов созданы товарищества собственников жилья.

Показатели сложившегося жилищного строительства приведены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели развития жилищного фонда в городе Балаково

| Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда г. Балаково на конец периода, тыс. кв.м, в т.ч. | н/д | н/д | н/д | 3 719,2 | 3 649 | 3753,8 |
| Темпы роста жилищного фонда г. Балаково, % к предыдущему периоду | - | - | - | - | -1,89 | 2,88 |
| Жилищная обеспеченность в г. Балаково, кв. м/чел. | н/д | н/д | н/д | 18,7 | 18,4 | 19,0 |
| Жилищная обеспеченность по Саратовской области, кв.м/чел. | 21,7 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,7 | 23,9 |
| Жилищная обеспеченность по Российской Федерации, кв.м/чел. | 20,2 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,5 | 22 |
| Жилищная обеспеченность согласно Федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 гг. | - | - | 20,2 | 20,5 | 20,9 | 21,2 |
| Площадь вводимого построенного жилищного фонда в г. Балаково, тыс. кв.м | 8,8 | 14,8 | 25,3 | 22,8 | 23,2 | 33,2 |
| Ввод нового жилья в г. Балаково, кв.м/чел. | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,17 |
| Ввод нового жилья по Саратовской области, кв.м/чел. | 0,179 | 0,184 | 0,26 | 0,311 | 0,395 | 0,431 |
| Ввод нового жилья по Российской Федерации, кв.м/чел. | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,44 | 0,52 | 0,451 |
| Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда по Саратовской области, % | н/д | н/д | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |

В 2007 г. объем ввода новых домов был меньше, чем ликвидация ветхого и аварийного жилья,  в результате чего общая площадь жилищного фонда уменьшилась на 1,9 %. В 2008 г. наметилась тенденция увеличения общей площади жилья в городе. Такое изменение жилищного фонда происходило на фоне постепенно сокращающейся численности населения города,  что привело к увеличению жилищной обеспеченности (площади жилищного фонда, приходящейся на одного человека) с 18,7 кв.м/чел. в 2006 г. до 19 кв.м/чел. в 2008 г. (+ 1,5 % за период).

Жилищная обеспеченность в городе Балаково уступала аналогичному показателю по Саратовской области. В целом по региону жилищная обеспеченность постоянно увеличивалась и достигла в 2008 году 23,9 кв.м/чел. При этом необходимо отметить, что разрыв между жилищной обеспеченностью в городе и Саратовской области в 2007 г. существенно увеличился.

Аналогичные тенденции наблюдаются при сравнении показателя жилищной обеспеченности по городу Балаково со средним показателем по Российской Федерации.

Следует отметить, что на протяжении всего рассматриваемого периода жилищная обеспеченность в г. Балаково была существенно (на 9-12 %) ниже установленной Федеральной целевой программой «Жилище» на 2002-2010 гг.

В целом, рассмотренная динамика изменения показателей позволяет сделать промежуточный вывод о том, что жилищные условия в городе Балаково, а также темпы их улучшения, ниже среднеобластных и среднероссийских. Причиной сложившейся тенденции может быть небольшой объем платежеспособного спроса со стороны покупателей жилой недвижимости, вызванный недостаточными темпами роста средней заработной платы в городе как основного источника денежных доходов, а также активный рост стоимости жилья.

В 2003-2008 гг., за исключением 2006 г., сложилась положительная тенденция увеличения объемов вводимого нового жилья. На протяжении периода ввод площадей увеличивался и в 2008 г. достиг более 30 тыс. кв. м в год. Увеличивались и относительные показатели строительства: в 2008 г. в расчете на одного жителя города ввод жилья составил 0,17 кв.м. в год. Однако объем ввода новых домов был недостаточным, рассматриваемый показатель по городу  Балаково был более чем в два раза ниже аналогичных показателей по Саратовской области и Российской Федерации.

Мероприятия по строительству новых жилых домов в городе Балаково реализуются в рамках Областной целевой (комплексной) программы «Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 годы», утвержденной законом Саратовской области от 29.12.2006 г. № 152-ЗСО, и подпрограмм, действующих в рамках основной программы.

В городе  Балаково в целях активного нового строительства могут быть использованы территории на юге, юго-востоке и востоке города (южнее Центрального района). В других направлениях развитие города невозможно в связи с ограничением территории, пригодной под застройку, естественными преградами (р. Волга, водохранилище) и промышленными зонами. На период до 2025 года администрацией города Балаково планируется  активное жилищное строительство (таблица 6).

Застраиваемые микрорайоны кроме многоквартирных домов включат в себя также всю необходимую социально-культурно-бытовую инфраструктуру. Участки застройки, приведенные в таблице, в настоящее время не обеспечены необходимой коммунальной инженерной инфраструктурой.

На период до 2025 года планируется ввести более 1 млн. кв. м площади жилья. При этом жилищная обеспеченность достигнет к 2025 г. уровня 24,8 кв.м./чел., что практически совпадает с уровнем, предусмотренным для Саратовской области на 2011 г.

Приведенные темпы строительства жилья в городе Балаково продолжают сложившуюся за последние несколько лет тенденцию активного роста объемов нового строительства, ввод домов составит в среднем 65-70 тыс. кв.м. в год.

Ввод жилья в расчете на одного человека также существенно увеличится и составит 0,35 кв. м на человека в среднем в год. Однако данный показатель ниже, чем уже сложившийся в настоящее время уровень ввода жилья в среднем по Саратовской области и Российской Федерации (в 2008 г. 0,43 кв.м./чел. в год и 0,45 кв.м./чел. в год соответственно).

На период до 2025 года согласно данным администрации города Балаково не планируются промышленное строительство, точечная застройка.

Таблица 6

Перспективное новое строительство в городе Балаково на 2010-2025 гг.

| Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Площадь участка, га | Площадь домов, кв. м | Нагрузки, подключаемые к системам коммунальной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водоснабжение, куб. м/сут. | Водоотведение, куб. м/сут. | Теплоснабжение, Гкал/ч |
| Многоквартирные дома, ул. 30 лет Победы, № 1, 2 | 2010-2011 | 0,7 | 1427,8 | 14,22 | 14,73 | 0,18 |
| Многоквартирные дома, ул. 30 лет Победы, № 35 | 2010-2011 | 1,2 | 17000 | 18,02 | 18,12 | 2,1 |
| Микрорайон 21, 22 | 2011-2025 | 66,8 | 974000 | 1135,56 | 1141,74 | 121,8 |
| Микрорайон 3 "Г" | 2011-2015 | 8,5 | 111470 | 129,96 | 130,67 | 13,9 |
| Всего |  | 77,2 | 1103897,8 | 1297,76 | 1305,26 | 138,0 |

При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры учтены все приведенные в таблице 6 земельные участки. В случае изменения объемов строительства, величин подключаемых нагрузок, а также при уточнении сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, в программу должны быть внесены изменения в части корректировки мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, изменены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, непосредственно инвестиционные программы названных организаций, а также пересмотрены надбавки к тарифам и тарифы на подключение.

# 5. Состояние систем коммунальной инфраструктуры г. Балаково Саратовской области

В настоящее время в Российской Федерации привлечение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, как правило, характеризуется не столько развитием инженерной инфраструктуры муниципальных образований, сколько необходимостью в ее капитальном ремонте и обновлении. Такая потребность обуславливается, в первую очередь, постоянно растущим уровнем износа систем коммунальной инфраструктуры, что также влияет на инвестиционный климат в отрасли. Данная тенденция характерна как для Саратовской области в целом, так и для города Балаково.

Анализируя уровень износа инженерной инфраструктуры, необходимо отметить его влияние на такие существенные показатели как аварийность систем коммунальной инфраструктуры и потери ресурсов при их транспортировке. В качестве базы для проведения сравнительного анализа приняты города – административные центры областей Российской Федерации, расположенные в Приволжском федеральном округе.

Таблица 7

| Наименование показателей | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация | Саратовская область | Балаково | Саратов | Пенза | Самара |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, % | 39,8 | 42,8 | 63,5 | 78,5 | 31,0 | 59,1 |
| Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети, % | 35,0 | 40,7 |  | 91,4 | 13,5 | 57,4 |
| Удельный вес уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении уличной водопроводной сети, % | 41,9 | 44,6 |  | 74,6 | 40,9 | 59,8 |
| Удельный вес внутриквартальной и внутридворовой сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении внутриквартальной и внутридворовой сети, % | 37,8 | 37,8 |  | 68,4 | 23,6 | 59,3 |
| Потери воды, % | 19,3 | 28,6 | 20,0 | 35,0 | 27,1 | 23,8 |
| Аварийность, ед./км сети | 0,3 | 0,5 | 2,2 | 0,1 | 0,04 | 0,003 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, % | 34,6 | 38,8 | 73,8 | 59,1 | 25 | 76,7 |
| Удельный вес главных коллекторов, нуждающихся в замене, в общем протяжении главных коллекторов, % | 30 | 38,1 |  | 54 | 6,4 | 75,8 |
| Удельный вес уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении уличной канализационной сети, % | 34,9 | 38,5 |  | 65,9 | 40,3 | 72,6 |
| Удельный вес внутриквартальной и внутридворовой сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении внутриквартальной и внутридворовой сети, % | 37,8 | 40,3 |  | 60,9 | 16,2 | 79,7 |
| Аварийность, ед./км сети | 0,22 | 0,4 | 0,117 | 0,06 | 0,03 | - |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых сетей, % | 26,2 | 11,9 | 2 | 4,3 | 44,3 | 31,1 |
| Потери тепловой энергии, % | 9,6 | 11,7 | 12,8 | 13,0 | 9,1 | 9,0 |

Примечание. Источником информации для проведения сравнения являются формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) (1-водопровод)», «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) (1-канализации)».  Достоверность приведенной информации определяется достоверностью информации, отражаемой в указанных формах статистической отчетности.

Функционирование систем коммунальной инфраструктуры города Балаково характеризуется следующими тенденциями.

Рассматривая системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения города Балаково в целом, можно сделать вывод о том, что данные системы (кроме теплоснабжения) имеют высокий уровень износа, который выше общероссийского, и свидетельствует о негативном состоянии инженерных сетей.

1. Так, по данным производственной программы на МУП «Балаково-Водоканал» на 2010 потребность в замене водопроводных сетей составляет 137,7 км (63,5 %), на что указывает значительный уровень потерь в сетях водоснабжения, и его постепенный рост (от 11,7% до 20%). Таким образом,  потребность в замене сетей выше областных и среднероссийских показателей.

2. Канализационные сети в городе Балаково, как и в части систем водоснабжения, имеют неудовлетворительное состояние. По данным производственной программы организации на 2010 г. потребность в замене канализационных сетей составляет 145 км (73,8 %). Таким образом, выводы о состоянии сетей водоотведения в городе Балаково идентичны ранее сделанным в отношении сетей водоснабжения.

Уровень износа канализационных сетей выше среднерегионального и общероссийского показателей.

3. Состояние тепловых сетей города Балаково по статистическим данным имеет низкий уровень износа (значительно ниже областных и среднероссийских показателей), что подтверждает информацию предприятий о состоянии объектов инженерной инфраструктуры теплоснабжения города.

В целом, рассматривая ключевые показатели функционирования систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения  (кроме уровня износа сетей) в сравнении с аналогичными городами, регионом и Российской Федерацией, можно отметить, что в основном по всем показателям, в том числе, характеризующим инвестиционную емкость систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также уровень потерь в сетях рассматриваемых систем коммунальной инфраструктуры, город Балаково выше среднерегиональных и общероссийских показателей.

Учитывая значительный вес сетей, нуждающихся в замене, можно предположить, что при сохранении сложившегося и недостаточного уровня обновления инфраструктуры в среднесрочной перспективе могут значительно увеличиться показатели потерь воды и тепла в сетях и аварийности, что в целом отразится на качестве соответствующих коммунальных услуг.

## 5.1. Водоснабжение г. Балаково Саратовской области

Водоснабжение в городе Балаково осуществляется МУП «Балаково-Водоканал»  посредством забора воды из Саратовского водохранилища, ее очистки и транспортировки до конечных потребителей.

Водозабор производится от двух насосных станций первого подъема, расположенных: в теле плотины Саратовской ГЭС (насосная станция № 1) и верхнем бьефе Саратовского водохранилища (насосная станция № 2). Резервным источником является река Балаковка, где расположена насосная станция № 3.

Основные характеристики водозаборных сооружений города Балаково представлены в таблице 8.

Таблица 8

Характеристика водозаборных сооружений системы водоснабжения города Балаково

| №п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Кол-во шт. | Установленная/фактическая производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция 1-го подъема № 1 (тело плотины Саратовской ГЭС) | 1964 | 18 НДС | 1980 | 3 | 5940/1485 |
| 2 | Насосная станция 1-го подъема № 2 (верхний бьеф Саратовского водохранилища) | 1984 | 18 НДС | 1980 | 2 | 3960/1485 |
| 3 | Насосная станция 1-го подъема № 3 (р. Балаковка) | 1996 | 20 НДС 22 НДС | 2500 3200 | 1 1 | 5700/резерв |
| 4 | Насосная станция 2-го подъема (территория фильтровальной станции) | 1994 1991 1972 1972 1972 | 20 Д-6 20 Д-6 20 Д-6 20 Д-6 20 Д-6 | 2160 2160 2160 2160 2160 | 1 1 1 1 1 | 10800/3024 |
| 5 | Повысительная насосная станция (5 микрорайон города Балаково) | 1997 | Д1250/63 | 1250 | 4 | 5000/1500 |

По данным на 01.09.2009 г. фактическая нагрузка насосных станций 1 подъема ниже установленной мощности на 19 %, что в основном связано с наличием резервной насосной станции на реке Балаковка, используемой только в период пиковой нагрузки. Уровень загрузки работающих насосных станций (№№ 1,2) составляет 30 %. Таким образом, мощность насосных станций имеет резервы для обеспечения населения водой.

Насосные станции 1-го подъема (№№ 1 и 2) эксплуатируются более 25 лет. В аналогичном состоянии находится и насосная станция 2-го подъема: период работы насосного оборудования в среднем составляет около 30 лет. Меньшим сроком эксплуатации характеризуется оборудование насосной станции № 3 (находящейся в резерве)  и повысительной насосной станции – 13 и 12 лет соответственно.

Согласно информации предприятия на указанных объектах регулярно проводятся ремонтные работы (в соответствии с графиками ППР), что позволяет поддерживать оборудование в удовлетворительном состоянии.

В целом уровень износа (по бухгалтерскому учету) оборудования, используемого на подъеме воды, составляет 60 %.

Кроме того, одной из проблем водозабора насосной станции № 2 является периодическое засорение при неблагоприятных погодных условиях приемной трубы в осенний период (в период ледостава), что выводит водозабор из эксплуатации на 2-3 дня.

Поверхностный источник резервного водоснабжения (река Балаковка (насосная станция № 3)) имеет незначительный период использования в связи с ограниченным запасом воды (несколько дней в году). Данный источник используется в период чрезвычайных ситуаций на основных водозаборах (например, загрязнение воды в р.Волга нефтепродуктами из судов их перевозящих).

Также, в настоящий момент актуальным вопросом является обеспечение потребителей города Балаково резервным источником водоснабжения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2006 г. № 703 «Об утверждении правил резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации в целях обеспечения питьевой водой граждан, проживающих в населенных пунктах, водоснабжение которых питьевой водой обеспечивается преимущественно за счет поверхностных водных объектов. Кроме того, актуальность создания резервного источника водоснабжения обусловлена близостью к городу Балаковской АЭС (в случае аварийной ситуации поверхностные источники водоснабжения подвергнутся радиоактивному заражению).

Ранее, в с. Матвеевка были проведены мероприятия по строительству артезианских скважин (70 ед.). Однако, в настоящее время данные источники требуют восстановления. В целях создания резервного источника водоснабжения необходимо строительство (с рассмотрением возможности восстановления) водозаборных скважин, строительство станции обезжелезивания, насосной станции 2-го подъема, резервуаров, прокладка водовода от с. Матвеевка до города Балаково и строительство станции 3-го подъема.

Очистка воды для потребителей города Балаково осуществляется в 3 очереди путем смешивания исходной воды с реагентами (хлором и коагулянтами), отстаивания и фильтрации.

Характеристика оборудования и сооружений систем очистки воды представлена в таблице 9.

Таблица 9

Характеристики системы очистки воды в городе Балаково

| №п/п | Наименование оборудования (месторасположение) | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/ч | Количество, ед. | Уровень загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование очистных сооружений водопровода 1-й очереди |  | 937,5 |  |  |
|  | Смеситель | 1964 | 1200 | 1 | 54,1 |
|  | Осветлители | 1964 | - | 8 |  |
|  | Скорые фильтры | 1964 | 187,5 | 5 |  |
| 2 | Оборудование очистных сооружений водопровода 2-й очереди |  | 2625 |  |  |
|  | Смеситель | 1973 | - | 2 |  |
|  | Отстойник | 1973 | - | 8 |  |
|  | Скорые фильтры | 1973 | 328 | 8 |  |
| 3 | Оборудование очистных сооружений водопровода 3-й очереди |  | 833,3 |  |  |
|  | Контактные осветлители | 1997 | 41,25 | 21 |  |
|  | Резервуары емкостью 4000м3 6000м3 | 1965 1983 | - - | 2 2 |  |
|  | Установки электрохимического синтеза «Аквахлор-500» | 2007-2008 гг. | 500 гр./час | 37, в том числе: 7 – в резерве | 100 % |

По данным форм статистической отчетности 1-водопровод установленная мощность очистных сооружений водопровода составляет 122,5 тыс. куб.м/сут. В целом, уровень загрузки основного оборудования очистки систем водоснабжения составляет 54,1 %.

В период 2007-2008 г. предприятие постепенно вводило в эксплуатацию установки электрохимической очистки воды «Аквахлор-500». В настоящее время уровень загрузки установленного оборудования (без учета резерва) составляет 100 %, что обуславливает расширение указанных мощностей до проектного уровня – 63 ед.

Износ (по бухгалтерскому учету) оборудования, используемого на очистке воды, незначителен и составляет 37 %.

Уровень качества очистки воды характеризуется соответствием показателей качества воды предельно допустимым значениям (в соответствии с СанПиНом 2.1.1074-01). Так, за период 20008-2009 гг. наблюдается незначительное количество проб с превышением по остатку свободного хлора (менее 1 %). В 2009 г. (к 2008 г.) увеличился уровень жесткости воды на 1 мг/куб. дм (сохраняя допустимые пределы). По остальным параметрам отклонения значений практически не наблюдались.

Распределение воды в городе Балаково осуществляется по водопроводным сетям, протяженностью 216,8 км, характеристики которых представлены в таблице 10.

Таблица 10

Характеристики водопроводных сетей города Балаково

| Срок службы, лет | Диаметр, мм/ протяженность, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность всего, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ø40-100 | ø125-200 | ø250 | ø300 | ø350 | ø400 | ø450 | ø500 | ø600 | ø700 | ø800 | ø1000 |  |
| до 20 | 26,6 | 15 | 0,5 | 0,5 | - | 0,9 | - | 0,9 | 4,5 | - | - | - | 48,9 |
| 20-25 лет | 8,8 | 7,4 | 0,8 | 2,2 | 0,3 | 2,6 | - | 1 | 3,5 | - | 3,6 | - | 30,2 |
| свыше 25 лет | 37,5 | 39,7 | 3,9 | 17,9 | 7,2 | 10 | 0,2 | 11,3 | 9 | 0,4 | - | 0,6 | 137,7 |
| Всего | 72,9 | 62,1 | 5,2 | 20,6 | 7,5 | 13,5 | 0,2 | 13,2 | 17 | 0,4 | 3,6 | 0,6 | 216,8 |

В течение 2006-2008 гг. протяженность сетей практически не изменилась и на 01.012009 г. составила 212,0 км (по данным формы статистической отчетности 1-водопровод).

Около 2/3 сетевого хозяйства систем водоснабжения города Балаково занимают внутриквартальные сети диаметром до 250 мм; около 35 %  - магистральные водоводы диаметром от 500 мм.  Наибольшую долю составляют стальные и чугунные  трубы (более 83 %); 15 % - трубы из полимерных материалов. Средневзвешенный диаметр водопроводных сетей составляет ~ 250 мм.

Более 63 % водопроводных сетей эксплуатируются более 25 лет. Уровень износа водопроводных сетей (по данным бухгалтерского учета) составляет 55 %. Следует отметить, что замена сетей осуществляется достаточно низкими темпами (1,4-1,9 % в год). Для сравнения: норма амортизации водопроводных сетей, изготовленных из стали, составляет 5 %.

Необходимо отметить, что существенный износ водопроводных сетей  соответствует сложившемуся уровню повреждений на сетях (2-2,7 ед./км) и утечек, величина которых за 2006-2008 гг. увеличилась почти в 2 раза и составила к 2009 г. 20 % (от отпущенной в сеть воды). Также существенное влияние на уровень потерь оказывает устойчивая динамика установки внутриквартирных приборов учета (уровень обеспеченности ими населения составляет 24,5 %) , что приводит к более точному внутриквартирному учету расхода воды. При отсутствии общедомовых приборов учета, потери во внутридомовых сетях «автоматически попадают» в общий объем потерь в сетях, что приводит к росту их относительной величины.

В настоящее время актуальным вопросом является высокий риск аварийного прерывания водообеспечения потребителей ряда районов города в связи с отсутствием резервных линий подачи воды по причине их высокого износа:

- дюкера, через который обеспечивается водой новые районы через судоходный канал;

- водовода, подающего воду от водозабора № 2  в город и село Ивановка;

- водовода от очистных сооружений водопровода до микрорайона 5 «А».

По данным организации (форма статистической отчетности 1-водопровод) установленная мощность водопровода составляет 122,5 тыс. куб.м/сут. Необходимо отметить, что уровень загрузки водопровода составляет 48,2-55,0 % и имеет тенденции к росту, кроме того существуют «узкие места», где пропускная способность не обеспечивает качество услуг водоснабжения существующих потребителей и возможность подключения новых (повышение риска аварийности на сетях (разрывы вследствие повышенного давления), недостаточность напора в сетях подключаемых потребителей).

Перспективное строительство окажет влияние на перераспределение существующих нагрузок водоснабжения. При этом дефицита мощности не прогнозируется.

В настоящее время существующая потребность в воде составляет немногим более 19 000 тыс. куб.м. в год (нагрузка существующих потребителей 3045,2 куб.м/час). Прогноз численности населения города Балаково, а также динамики промышленного развития свидетельствуют о незначительном изменении водопотребления до 2025 г.

Таким образом, основными проблемами в функционировании и развитии системы водоснабжения города Балаково являются:

1) вопрос о стратегической безопасности города, которая должна обеспечиваться резервными и независимыми источниками водоснабжения;

2) высокий износ сетей;

3) наличие «узких мест» в пропускной способности трубопровода, как в части обеспечения существующих потребителей, так и планируемых к строительству объектов

4) отсутствие объективной информации о фактическом потреблении воды населением города Балаково (низкая обеспеченность общедомовыми приборами учета воды).

Для обеспечения стратегической безопасности города необходимо строительство водозабора с мощностью, обеспечивающей существующий уровень водоснабжения города с учетом резерва – 4680 куб.м/ч (80000 куб.м./сут). Данное мероприятие также позволит отказаться от использования резервного поверхностного источника водоснабжения (реки Балаковки) для обеспечения потребителей Центрального района. Учитывая масштабы строительства указанного объекта, предусматривается поэтапная реализация данного мероприятия (первая очередь – 40000 куб.м./сут., вторая очередь – 40000 куб.м./сут.) . Завершение строительства будет осуществляться в рамках реализации программ комплексного развития на период после 2025 года.

Для улучшения надежности системы водоснабжения города Балаково (в том числе, ликвидации «узких мест» в пропускной способности трубопровода), качества очистки воды планируется:

- замена водовода (с увеличением диаметра до 800 мм) от насосной станции первого подъема № 1 до очистных сооружений;

- модернизация водопроводного дюкера через судоходный канал;

- строительство второго водовода (с дюкером через судоходный канал) от насосной станции второго подъема до ПНС (с уменьшением диаметра до 800 мм);

- замена водоводов с высоким уровнем износа в районах города (с увеличением их пропускной способности);

- приобретение и монтаж установок «Аквахлор» (электрохимический синтез оксидантов для очистки воды).

Кроме того, для подключения объектов нового строительства планируется прокладка новых сетей.

Другой достаточно актуальной для города Балаково проблемой в сфере водоснабжения является обеспеченность граждан-потребителей общедомовыми приборами учета. В современных условиях прибор учета играет достаточно важную роль. Во-первых, посредством приборов учета ресурсоснабжающие организации, исполнители и потребители коммунальных услуг получают возможность оплачивать полученные услуги в зависимости от их фактического потребления. Это исключает разногласия, возникающие между исполнителями коммунальных услуг и организациями коммунального комплекса, связанными с разницей между установленными нормативами потребления и фактическим размером оплаты. Во-вторых, с применением показаний приборов учета организации коммунального комплекса могут более точно планировать объемы реализации товаров и услуг. Это, в свою очередь, обеспечит более точное и сбалансированное тарифное регулирование организации. В-третьих, установка приборов учета является одним из факторов, по которым будет оцениваться деятельность органов местного самоуправления. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» одним из показателей является доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета. В настоящее время обеспеченность приборным учетом многоквартирных и жилых домов в городе Балаково находится на низком уровне – 1,63 %. Объем реализации услуг водоснабжения по данным приборного учета составляет менее 1 % в общем объеме реализации по данной категории населения. Оснащенность приборами учета бюджетных учреждений более высокая – 58 %. Одним из условий предоставления коммунальных услуг прочим потребителям является приборный учет их потребления. Данный факт обуславливает высокий уровень оснащенности водомерами мест присоединения к системам водоснабжения ресурсопринимающих устройств указанной группы потребителей.

Согласно Муниципальной целевой программе «Адресная программа по переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям, проживающим в многоквартирных домах на территории Балаковского муниципального района, в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009 - 2011 годы», утвержденной решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 18.02.2009 г. № 691, в период 2009-2011 гг. планируется 100 % оснащение многоквартирных домов города Балаково приборами учета холодной и горячей воды за счет средств собственников помещений и местного бюджета.

## 5.2. Водоотведение и очистка сточных вод г. Балаково Саратовской области

Водоотведение в городе Балаково осуществляется организацией коммунального комплекса МУП «Балаково-Водоканал». Перекачка стоков осуществляется посредством 13 канализационных насосных станций (КНС), 2 главными насосными станциями (ГНС).

Основные характеристики канализационных насосных станций города Балаково представлены в таблице 11.

Таблица 11

Характеристика канализационных насосных станций города Балаково

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Производительность, м³/ч | Количество в работе/ резерве, ед. | Соотношение оборудования, находящегося в работе, к установленному оборудованию, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГНС-1 (ул. 30 лет Победы) | 1977 | 10Ф-12 | 800 | 1/2 | 37 |
|  |  |  | 8Ф-12 | 450 | 1 |  |
|  |  |  | СМ-530 | 530 | 0/1 |  |
| 2 | ГНС-2 (промзона) | 1980 | 16ФВ-18 | 2700 | 1/4 | 23 |
|  |  |  | 10Ф-12 | 800 | 1/1 |  |
| 3 | КНС (ул. Чапаева-ул. Комсомольская) | 1973 | 10Ф-12 | 800 | 2/2 | 44 |
|  |  |  | 8Ф-12 | 450 | 0/1 |  |
| 4 | КНС (Шлюзы, ул. Титова) | 1967 | 6НФ | 504 | 1/2 | 33 |
| 5 | КНС (Космос, ул. Титова) | 1963 | 4НФ | 180 | 1 | 69 |
|  |  |  | СМ125-80-315 | 80 | 0/1 |  |
| 6 | КНС (Больничный городок) | 1972 | 4НФ | 180 | 1/1 | 50 |
| 7 | КНС (3 мкр-наб. Леонова) | 1967 | 6НФ | 504 | 1/2 | 33 |
| 8 | КНС (4Б мкр-ул. Шевченко) | 1972 | 5Ф-12 | 216 | 1/1 | 42 |
|  |  |  | СМ125-80-315 | 80 | 0/1 |  |
| 9 | КНС (4мкр-ул. Комарова) | 1967 | 6Н-12 | 504 | 1/2 | 33 |
| 10 | КНС (4В микр-ул. Шевченко) | 1978 | 5Ф-12 | 216 | 1/2 | 33 |
| 11 | КНС (ул. Братьев Захаровых) | 1987 | 6НФ | 504 | 1/2 | 33 |
| 12 | КНС (профилакторий Саргэсстрой) | 1990 | 5Ф-12 | 216 | 1/2 | 33 |
| 13 | КНС (ул. Рабочая) | 1975 | 5Ф-12 | 216 | 1 | 60 |
|  |  |  | 4НФ | 144 | 0/1 |  |
| 14 | КНС (привокзальная) | 1965 | 5Ф-12 | 216 | 1 | 73 |
|  |  |  | СМ125-80-315 | 80 | 0/1 |  |
| 15 | КНС (пос. Радужный) | 2005 | СМ100-65-250 | 50 | 1/1 | 50 |

Анализируя состояние канализационных насосных станций можно отметить, что уровень их износа составляет 80 %. По данным статистической отчетности (форма 1-канализация) установленная мощность насосного оборудования КНС 582,3 тыс. куб.м. в сутки. Соотношение оборудования, находящегося в работе, к установленному оборудованию КНС (с учетом резервного) в среднем составляет 31,4 %. При этом, соотношение нагрузки существующих потребителей к оборудованию, находящемуся в работе, в целом 69,7 %.

Большинство насосных станций эксплуатируются более 30 лет, что обуславливает их физический и моральный износ.

Для обеспечения надежности системы водоотведения путем снижения износа оборудования необходима модернизация насосного оборудования существующих КНС (кроме расположенной в поселке Радужный).

Метод очистки бытовых сточных вод городского округа комбинированный:  биологический и механический. Очистка полностью производится на собственных городских очистных сооружениях (далее также – ОСК).

Существующие очистные сооружения канализации города Балаково введены в эксплуатацию в 1968-1971 гг. Расположены ОСК в пос. Ивановка Балаковского района. Очистные сооружения состоят из 2 комплексов (I и II очереди) общей установленной пропускной способностью 69 тыс. куб.м./сут. Существующие очистные сооружения имеют в своем составе: сооружения механической очистки, сооружения биологической очистки, иловые площадки.

По данным МУП «Балаково-Водоканал» о состоянии экологической безопасности фактические показатели содержания веществ в очищенных стоках в городе находятся в пределах нормативных, кроме железа (превышение норматива на 8,5 %). Основные характеристики очистных сооружений канализации города Балаково представлены в таблице 12.

Таблица 12

Характеристика очистных сооружений канализации  города Балаково

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, ед. | Характеристики | Год проведения последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь |  |  |  |  |
| 1 | Решетка ручная | 3 | Размер 900х1100 мм. Прозоры 16 мм | н/д |
| 2 | Песколовка горизонтальная | 2 | Производительность 400 куб.м/ч | 2005, 2006 |
| 3 | Бункер для обезвоживания песка | 2 | Объем 7 куб.м. | н/д |
| 4 | Отстойник первичный, вертикальный | 8 | Размер:11,5х11,5х8,85 м; производительность 550 куб.м./ч | н/д |
| 5 | Илоуплотнитель | 2 |  | н/д |
| 6 | Аэротенк-смеситель-отстойник | 18 | Проектная/фактическая производительность (33/13 тыс. куб.м./сут.) | н/д |
| 7 | Иловые площадки | 32 | Площадь 0,2 Га | - |
| 8 | Воздуходувная станция, воздуходувные машины | 5 | Производительность 18000 куб.м./ч | 2005, 2006 |
| 2 очередь |  |  |  | н/д |
| 1 | Решетка ручная | 2 | Размер 1600х2000 мм. Прозоры 16 мм | 2006, 2007 |
| 2 | Решетка механическая | 1 |  |  |
| 3 | Песколовка тангенциальная | 2 | Диаметр 6 м; производительность 1500 куб.м/ч | 2008 |
| 4 | Отстойник первичный | 2 | Диаметр 28 м, объем 1970 куб.м., производительность 2000 куб.м/ч | 2005, 2006, 2008 |
| 5 | Аэротенк-вытеснитель 3-х секционный | 1 | Проектная/фактическая производительность (37/60тыс. куб.м./сут.) | 2006-2009 |
| 6 | Отстойник вторичный | 4 | Диаметр 28 м, объем 1970 куб.м., производительность 1000 куб.м/ч | 2007-2009 |
| 7 | Хлоратор ЛОНИИ 100К | 2 | Производительность 0,5-15 кг/ч | н/д |
| 8 | Иловые площадки | 11 | Площадь 0,5 Га | - |

Анализируя состояние очистных сооружений канализации можно отметить высокий уровень их износа (80 %), что соответствует сроку эксплуатации – около 40 лет.

В 2007-2008 гг. были проведены выборочные капитальные ремонты оборудования.

Фактическая суточная потребность в очистке сточных вод составляет 58,6 тыс. куб.м. (85 % к установленной мощности), то есть очистные сооружения работают с полной загрузкой. Кроме того, согласно представленным МУП «Балаково-Водоканал» данным оборудование очистных работает с отсутствием резервов или превышением проектных нагрузок (аэротенк, отстойник), ряд сооружений требует частичной замены, модернизации (механические решетки, песколовки, бункеры, илоуплотнители) и строительства (установка по обезвоживанию осадка). Данные факторы влияют по риск снижения качества очистки стоков.

Кроме того, для снижения экологической и химической опасности (применение жидкого хлора в технологии очистки стоков) целесообразно применение современных методов и оборудования.

Таким образом, для улучшения надежности системы очистки сточных вод, экологии в городе, а также подключения объектов нового строительства необходима модернизация очистных сооружений канализации с увеличением мощности до 80 тыс. куб.м./сут. (4963 куб.м/ч).

В городе Балаково протяженность канализационных сетей составляет 196,45 км (на 01.08.2009г.), характеристики которых представлены в таблице 13.

Таблица 13

Характеристики канализационных сетей города Балаково

| Материал | Диаметр, мм/ протяженность, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность всего, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ø40-100 | ø125-200 | ø250 | ø300 | ø400 | ø500 | ø600 | ø700 | ø800 | ø900 | ø1000 | ø1200 |  |
| Стальные | 0,1 | 0,55 | - | 0,82 | 0,2 | 0,15 | 1,04 | - | 0,72 | 0,34 | 1,07 | - | 4,99 |
| Чугунные | 1,3 | 51,84 | 14,34 | 19,55 | 5,64 | 1,41 | 7,28 | 0,03 | 0,18 | 5,37 | - | - | 106,94 |
| Керамические | 0,21 | 43,32 | 0,46 | 4,72 | 2,54 | - | - | - | - | - | - | - | 51,25 |
| Железобетонные | - | - | - | - | 0,66 | 0,63 | 2,26 | - | 1,71 | - | 0,95 | 2,97 | 9,18 |
| Асбоцементные | 0,12 | 17,79 | 0,82 | 4,98 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - | 24,09 |
| Всего | 1,73 | 113,5 | 15,62 | 30,07 | 9,42 | 2,19 | 10,58 | 0,03 | 2,61 | 5,71 | 2,02 | 2,97 | 196,45 |

По данным формы статистической отчетности 1-канализация в течение 2006-2008 гг. протяженность сетей практически не изменилась.

Стоки транспортируются от потребителей по самотечным и напорным коллекторам диаметром до 1200 мм, проложенным на глубине до 8 м. В настоящее время в городе Балаково сложилась неблагоприятная обстановка по водоотведению. Износ канализационных сетей в целом (по данным бухгалтерского учета) составляет 68 %; износ канализационного коллектора протяженностью 5,2 км, транспортирующего стоки потребителей города от главной канализационной насосной станции до очистных сооружений канализации, - 100 %.

Структура канализационных сетей города в основном представлена чугунными, керамическими и асбоцементными трубопроводами и коллекторами. Наибольший удельный вес занимают сети диаметром ø125-200 мм. Средневзвешенный диаметр канализационных сетей составляет ~ 300 мм. Замена сетей осуществляется достаточно низкими темпами (0,4-2,2 % в год) с тенденциями снижения. Для сравнения: норма амортизации канализационных сетей, изготовленных из чугуна и стали, соответственно составляет 2 и 4 %%.

Необходимо отметить, что износ канализационных сетей  соответствует постепенному росту повреждений на сетях (0,04-0,12 ед./км).

Кроме того, существуют «узкие места», где пропускная способность не обеспечивает качество услуг водоотведения существующих потребителей и возможность подключения новых (повышение риска аварийности на сетях (разрывы вследствие повышенного давления), недостаточность скорости отвода стоков от потребителей).

Перспективное строительство окажет влияние на перераспределение существующих нагрузок водоотведения. При этом дефицита мощности не предполагается. В настоящее время существующая потребность в отводе стоков от потребителей городского округа составляет около 21 400 тыс. куб.м. в год (нагрузка существующих потребителей 3638 куб.м/час). Прогноз численности населения города Балаково, а также динамики промышленного развития свидетельствуют о незначительном изменении водоотведения до 2025 г.

Таким образом, система водоотведения в городе Балаково разбалансирована (наличие резервов мощности КНС и, наоборот, дефицит мощностей очистных сооружений).

Основными проблемами в функционировании и развитии системы водоотведения и очистки сточных вод города Балаково является:

1) высокий износ и дефицит мощностей очистных сооружений, как в части обеспечения существующих потребителей, так и планируемых к строительству объектов;

2) высокий износ сетей и оборудования КНС.

Для улучшения водоотведения и очистки сточных вод с учетом существующего состояния системы водоотведения города планируется:

- модернизация городских очистных сооружений с увеличением мощности до 80 тыс. куб.м./сут.;

- приобретение и монтаж установок «Аквахлор» (электрохимический синтез оксидантов для очистки сточных вод);

- модернизация КНС (кроме расположенной в пос. Радужный) с заменой насосного оборудования с оптимизацией соотношения работающего и резервного оборудования;

-  модернизация напорного и самотечного канализационных коллекторов;

- замена изношенных участков канализационной сети.

Кроме того, для подключения объектов нового строительства планируется прокладка новых сетей (с применением современных материалов).

## 5.3. Теплоснабжение г. Балаково Саратовской области

Теплоснабжение в городе Балаково осуществляется преимущественно от Балаковской ТЭЦ-4 ОАО «Волжской ТГК» (далее – ОАО «ВТГК»). Незначительная часть тепловой энергии вырабатывается двумя мини-котельными, эксплуатацию которых осуществляет МУП «Районные коммунальные сети» (далее МУП «РКС»).

Тепловые сети г. Балаково обслуживаются двумя предприятиями. Основная доля сетей находится на балансе (магистрали) и в безвозмездном пользовании (квартальные сети) у «Территориального управления по теплоснабжению в г. Балаково» ОАО «ВТГК». Часть сетей, проходящих транзитом в подвалах многоквартирных домов, обслуживается МУП БМО «Городские коммунальные сети» (далее – МУП БМО «ГКС»).

Для всей системы теплоснабжения города характерно, что доступные мощности производства используются практически полностью, и для подключения новых потребителей требуется ликвидация «узких» мест, что позволит более эффективно использовать установленную мощность оборудования.

### 5.3.1. Балаковская ТЭЦ-4 ОАО «ВТГК»

Балаковская ТЭЦ-4 и «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Балаково» являются филиалами ОАО «ВТГК».

Балаковская ТЭЦ-4 была построена в течение нескольких десятилетий, полностью строительство закончилось к 1988 г.

Основное энергетическое оборудование представлено в таблице.

Таблица 14

Характеристика основного оборудования  Балаковской ТЭЦ-4

| Наименование оборудования | Количество, ед. | Номинальная производительность единицы оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электроэнергия | Тепловая энергия |
| Энергетический котел ТГМ-84 | 4 |  | 420 т пара /ч |
| Энергетический котел ТГМ-84А | 1 |  | 420 т пара /ч |
| Энергетический котел ТГМ-84Б | 2 |  | 420 т пара /ч |
| Пиковые водогрейные котлы ПТВМ-180 | 3 |  | 135 Гкал/ч |
| Турбоагрегат ПТ-50-130/7 (основной подогреватель ПСГ-840 2 шт., ПСВ-850 2 шт., ПСГ-800-3-8-1 2 шт., пиковый подогреватель ПСВ-500-14-23 4 шт.) | 3 | 50 МВт | 60 Гкал/ч и 288 Гкал/ч |
| Турбоагрегат Т-50-130/1 (основной подогреватель ПСГ-1300, ПСВ-1350, пиковый подогреватель БП-500 2 шт.) | 1 | 50 МВт | 92 Гкал/ч и 144 Гкал/ч |
| Турбоагрегат Т-55-130/1 (основной подогреватель ПСГ-1300-3-8-1 2 шт., пиковый подогреватель БП-500, ПСВ-500-14-23) | 1 | 55 МВт | 95 Гкал/ч и 112 Гкал/ч |
| Турбоагрегат Т-110/120-130-4 (ПСГ-2300-2-8-1 2 шт.) | 1 | 110 МВт | 175 Гкал/ч |
| Турбоагрегат Р-50-130/1 | 1 | 50 МВт |  |
| Подкачивающие насосы: |  |  |  |
| Д2500-62А | 1 |  | 2500 куб.м./ч |
| 18НДС2 | 1 |  | 2500 куб.м./ч |
| СЭ1250-70 | 2 |  | 1250 куб.м./ч |
| 12НДС-60 | 1 |  | 900 куб.м./ч |
| 300Д-90Б | 2 |  | 1260 куб.м./ч |
| 12НДС-50 | 1 |  | 900 куб.м./ч |
| Д2500-45 | 3 |  | 2700 куб.м./ч |
| Сетевые насосы: |  |  |  |
| 14Д-6А | 3 |  | 1100 куб.м./ч |
| 3В-200*2 | 1 |  | 1100 куб.м./ч |
| 14СД10*2 | 3 |  | 1260 куб.м./ч |
| СЭ1250*140 | 6 |  | 1260 куб.м./ч |
| СЭ2500*180 | 5 |  | 2500 куб.м./ч |
| Подпиточные насосы: |  |  |  |
| 4НДВ-60 | 4 |  |  |
| 1Д-200/90 | 2 |  |  |
| 10НД-6*1 | 2 |  |  |

Установленная мощность ТЭЦ по выработке тепловой энергии в горячей воде составляет 782 Гкал/час, максимальная присоединенная мощность потребителей 527 Гкал/ч (67,4 % от установленной мощности без учета потерь в сетях). Возможный потенциал для подключения новых потребителей с учетом необходимого резервирования мощности составляет в настоящее время 22 Гкал/ч. Планируемая к подключению до 2025 г. нагрузка новых потребителей составит 138 Гкал/час. Таким образом, существует дефицит мощности источника тепловой энергии.

Выработка и отпуск тепловой энергии на ТЭЦ организована по двум условно независимым друг от друга контурам: первый состоит из турбоагрегатов № 1и 2, второй из турбоагрегатов № 4, 5, 6 и 7. Тепловая энергия из первого контура отпускается на нужды предприятия ОАО «Энергокомплекс», из второго – на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения остальных потребителей г. Балаково.

Первый контур при максимальной нагрузке используется на 13-15 %. Установленные подогреватели сетевой воды по техническим параметрам не могут обеспечить температуру теплоносителя выше 50 градусов. Согласно СаНПиН 2.1.4.1074-01 температура горячей воды в местах водоразбора должна быть выше или равна 60 градусам. Насосное оборудование первого контура обеспечивает напор не выше 3,5 атм.

По данным технологического обследования, проведенного ЗАО «СВ-Аудит» при разработке инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» по развитию системы теплоснабжения г. Балаково на период 2008-2015 гг., состояние подогревателей пиковых котлов и самих котлов соответствует нормативным требованиям эксплуатации и не требует проведения модернизации.

Технология работы второго контура организована таким образом, что при остановке турбоагрегатов № 5,6 (например, для ремонта, в случае аварии и т.п.) возникает дефицит тепловой энергии в одной из тепломагистралей (Ду=900 мм). Для избежания возникновения дефицита и устойчивого, стабильного теплоснабжения по данному теплопроводу необходимо модернизировать коллектор сетевой воды за основными подогревателями турбоагрегатов № 4, 5 и 6 с увеличением диаметра коллектора.

Пиковые подогреватели, установленные на турбоагрегатах № 4, 5 и 6, не могут быть использованы на полную мощность из-за недостаточной пропускной способности конденсатопроводов. Модернизация последних позволит повысить надежность и качество теплоснабжения.

Техническое водоснабжение ТЭЦ организовано по оборотной схеме с тремя градирнями типа БГ-2100 (площадь орошения 2100 кв.м.) с подпиткой из верхнего бьефа р. Волга. Производительность каждой градирни 16 тыс. куб.м./ч. Вода для подпитки системы водоснабжения ТЭЦ подается четырьмя циркуляционными насосами производительностью 10,5 тыс. куб.м./ч, установленными на береговой насосной станции.

На ТЭЦ вода для восполнения потерь пара, конденсата, теплоносителя и конденсат турбин проходят очистку на деаэраторах.

Выработанная на втором контуре ТЭЦ-4 тепловая энергия по трем тепломагистралям транспортируется до квартальных сетей и поставляется потребителям. По тепломагистрали Ду=900 мм (1140 пог.м.) проходит 31 % (179 Гкал/ч) всей тепловой энергии, по Ду=1000 мм (3535 пог.м.) - 40,5 % (234 Гкал/ч)  энергии, и по Ду=800 мм (3000 пог.м.) - 28,5 % (165 Гкал/ч).

В 2007 г. ЗАО «СВ-Аудит» были проведены работы по обследованию оборудования Балаковской ТЭЦ-4 ОАО «ВТГК» и разработаны рекомендации по повышению эффективности работы. Результаты разработки отражены в «Инвестиционной программе ОАО «Волжская ТГК» по развитию системы теплоснабжения г. Балаково на период 2008-2015 гг.».

На основании данных отчета, а также выше приведенного анализа можно обозначить следующие основные проблемные места функционирования системы теплоснабжения:

- неполное использование мощности первого контура, отсутствие возможности перенаправить остающуюся мощность в систему теплоснабжения города;

- нестабильность загрузки тепловывода Ду=900 мм;

- дефицит располагаемой мощности теплоснабжения для подключения новых потребителей.

Проблема дефицита мощности источника тепловой энергии (второго контура) может быть решена путем направления тепловой энергии, выработанной первым контуром, в тепловые выводы второго контура (120 Гкал/ч), а также установка пиковых подогревателей на турбоагрегате № 7 (72 Гкал/ч). Для осуществления направления тепловой энергии первого контура в выводы второго необходима комплексная модернизация первого контура в части замены подогревателей и насосного оборудования. Вместо существующей группы насосов можно установить две группы насосов (каждая включает 2 рабочих насоса и 1 резервный):

- группа первого подъема устанавливается перед основными подогревателями;

- группа второго подъема устанавливается после подогревателей для создания необходимого давления теплоносителя на выходе из ТЭЦ.

Модернизация коллектора сетевой воды после основных подогревателей турбоагрегатов 4, 5 и 6  с увеличением диаметра позволит обеспечить постоянную надежную загрузку тепловывода Ду=900 мм, а, следовательно, качество и бесперебойность теплоснабжения потребителей г. Балаково.

Для обеспечения участков нового строительства коммунальной инфраструктурой (теплоснабжение) необходимо увеличение располагаемой мощности источников генерации тепловой энергии минимум на 140 Гкал/час.

### 5.3.2. «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Балаково» ОАО «ВТГК»

Система теплоснабжения г. Балаково закрытая, подогрев воды на нужды горячего водоснабжения производится на 74 центральных тепловых пунктах (далее - ЦТП), 55 групповых и 54 индивидуальных бойлерах.

Большая часть (78 %) тепловых пунктов введена в эксплуатацию в 1975-1988 гг., 4 ЦТП сравнительно новые (1996-2008 гг.)  и два тепловых пункта с большим сроком эксплуатации (58 и 35 лет). ЦТП оборудованы трубчатыми водоводяными подогревателями (Ду=219-325 мм, длина секции 4 м) по 1-23 секциями каждый в зависимости от мощности теплового пункта.

По заключению экспертов (ЗАО «СВ-аудит») система теплоснабжения г. Балаково разрегулирована: на большинстве ЦТП располагаемые напоры (1-18 м.в.ст.) значительно ниже нормативных (22 м.в.ст.).

Филиал «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Балаково» ОАО «ВТГК» осуществляет эксплуатацию тепловых сетей протяженностью 173,6 км в двухтрубном исчислении и 75 км трубопроводов горячего водоснабжения, из которых 93 км сетей находится на балансе, остальные в безвозмездном пользовании.

Эксплуатируемые трубопроводы имеют большой разброс диаметров (50-1000 мм, средний диаметр сетей составляет 354 мм), большая часть – 100-300 мм.

Таблица 15

Характеристика тепловых сетей «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Балаково» ОАО «ВТГК»

| № п/п | Диаметр тепловых сетей, мм | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, пог.м., в зависимости от срока службы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 20 лет | 20-25 лет | св. 25 лет |
| 1. | 40-100 мм | 14140 | 2100 | 57095 |
| 2. | 125-200 мм | 14676 | 21899 | 17524 |
| 3. | 250 мм | 2566 | 1839 | 9510 |
| 4. | 300 мм | 1964 | 668 | 8999 |
| 5. | 400 мм | 2220 | 200 | 4663 |
| 6. | 500 мм | 6727 | 1864 | 2182 |
| 7. | 600 мм | 5278 | 520 | 2663 |
| 8. | 700 мм | 1329 |  | 3649 |
| 9. | 800 мм | 11736 |  | 1456 |
| 10. | 1000 мм | 2845 |  | 4660 |
| 11. | Всего | 63480 | 29089 | 118720 |

Пропускная способность тепловых сетей г. Балаково рассчитана на мощность 1034 Гкал/ч, присоединенная нагрузка составляет чуть больше половины пропускной способности (527 Гкал/ч).

Трубопроводы проложены в основном под землей в непроходных каналах (60 %), отдельные участки проложены над землей (преимущественно магистральные трубопроводы) и бесканальным способом.

Доля изношенных сетей, требующих замены, незначительна (менее 2 %), износ сетей составляет 35 %. При этом около 60 % тепловых сетей отработали нормативный срок службы.  Ежегодно предприятие производит замену более 6 км. магистральных и внутриквартальных сетей. Однако количество повреждений сетей, в т.ч. при опрессовке на протяжении 2006-2008 гг. стабильно увеличивается (с 284 повреждений в 2006 г. до 487 повреждений в 2008 г.). В 2009 г. в настоящее время наблюдается количество повреждений сетей на уровне 2007 г.

В целях поддержания требуемого техническими документами гидравлического режима была построена и введена в эксплуатацию подкачивающая насосная станция (ПНС-3). На квартальных тепловых сетях для создания циркуляции сетевой воды установлено около 100 подкачивающих насосов. Насосная станция не оборудована средствами автоматического регулирования и защиты.

Вследствие описанного выше разрегулирования системы теплоснабжения ряд участков теплосети характеризуются низким гидравлическим давлением, что может привести к нестабильности теплоснабжения потребителей и снижению качества теплоснабжения. Экспертной группой (ЗАО «СВ-Аудит») выявлены участки тепловой сети с наиболее ограниченной пропускной способностью и максимальным падением гидравлического давления:

- от ТК «П2/2» до ТК «1/19» по ул. 30 лет Победы (Ду=700 мм 550 пог. м.);

- от ТК «П2/3» до ТК «1/27» по пр. Энергетиков (Ду=500 мм 540 пог. м.);

- от ТК «1/19» до ТК «1/57» от ул. 30 лет Победы вдоль пр. Энергетиков (Ду=300 мм 73 пог. м., Ду=250 мм 377 пог. м.);

- от ТК «П2/3» до ТК «1/38» по ул. 30 лет Победы (Ду=200 мм 340 пог. м.).

В 2007 г. ЗАО «СВ-Аудит» были проведены работы по обследованию оборудования ЦТП и тепловых сетей «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Балаково» ОАО «ВТГК» и разработаны рекомендации по повышению эффективности работы. Результаты разработки отражены в «Инвестиционной программе ОАО «Волжская ТГК» по развитию системы теплоснабжения г. Балаково на период 2008-2015 гг.».

На основании данных отчета, а также выше приведенного анализа можно обозначить следующие основные проблемные места функционирования системы теплоснабжения:

- низкое гидравлическое давление на ЦТП, периферийных участках тепловых сетей, максимально удаленных от источников генерации;

- отсутствие частотного регулирования насосного оборудования;

- прогнозируемое к 2020-2025 гг. моральное и физическое устаревание основного оборудования (подогревателей) ЦТП № 20, 22, 32, 43, 44, 45, 46.

Наладить гидравлический режим позволят мероприятия по модернизации участков тепловых сетей с увеличением их диаметра.

В целях экономии энергоресурсов, увеличения КПД и рационального использования коммунальных ресурсов, увеличения срока службы насосного оборудования реализуются мероприятия по внедрению ресурсосберегающих технологий, в том числе установка частотно-регулируемых приводов. Установка частотных преобразователей на электродвигатели насосов даст экономию электроэнергии в 20-30 %.

Замена полностью самортизированных водоводяных подогревателей на ЦТП на подогреватели с профилированными трубами приведет к повышению эффективности работы ЦТП. В предлагаемых подогревателях использованы теплообменные трубы с профилированной поверхностью, позволяющей существенно, в 1,5 - 2,0 раза повысить интенсивность теплообмена и соответственно уменьшить поверхность теплообмена, при прочих равных условиях (тепловой нагрузке и температурах теплоносителей). Уменьшение поверхности теплообмена подогревателей позволяет существенно снизить металлоемкость и габаритные размеры, уменьшить количество секций подогревателя. Применение профилированных теплообменных труб в подогревателях также позволяет существенно снизить накипеобразование в трубах за счет турбулизации потока профилированной поверхностью и тем самым повысить межремонтный срок и срок службы подогревателей.

Для обеспечения участков нового строительства коммунальной инфраструктурой (теплоснабжение) необходима модернизация участков трубопроводов с увеличением диаметра, строительство новых тепловых сетей, обустройство мест врезки в существующие сети. В соответствии с последними тенденциями в сфере теплоснабжения участки нового строительства предполагается подключать к системе централизованного теплоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

### 5.3.3. МУП «РКС»

МУП «РКС» осуществляет эксплуатацию двух мини-котельных (№ 1 на ул. Коммунистическая, д. 56/1 и № 2 на ул. Пролетарская, д. 71) мощностью 1 Гкал/ч каждая и теплотрассы в двухтрубном исчислении 755 м.

Котельные оборудованы котлами Универсал-5 по 2 котла на каждую котельную. Котлы практически полностью изношены, эксплуатируются 36-38 лет.

Присоединенная тепловая нагрузка котельных составляет 41 % от установленной мощности, 82,2 % от располагаемой мощности с учетом необходимого резерва.

Котельная № 1 обеспечивает тепловой энергией 9 жилых домов и 6 объектов социальной сферы, котельная № 2 функционирует для теплоснабжения санатория.

Доля изношенных сетей, требующих замены, составляет практически 100 % (713 м.).

Высокий уровень износа сетей и котельного оборудования обуславливает высокую аварийность в системе теплоснабжения. В 2009 г. произошло на 33 % аварий больше, чем в 2008 г. (6 и 8 аварий соответственно), при этом средняя продолжительность устранения одной аварии увеличилась на 2 часа (25 %).

Подключение новых потребителей к рассматриваемым котельным до 2025 г. не прогнозируется. На рабочих встречах со специалистами МУП «РКС» обсуждался вопрос целесообразности функционирования котельных № 1 и 2. В результате обсуждения было выявлено отсутствие возможности подключения потребителей тепловой энергии, вырабатываемой этими котельными, к централизованной системе теплоснабжения.

Таким образом, основная цель мероприятий по развитию системы теплоснабжения МУП «РКС» в снижении уровня износа и аварийности, которая может быть достигнута путем замены основного оборудования с модернизацией (котельные агрегаты, трубопроводы). Модернизация котлоагрегатов позволит снизить удельные расходы топлива.

Модернизация изношенных сетей путем замены на сети с ППУ-изоляцией позволит существенно снизить потери тепловой энергии, ликвидировать утечки теплоносителя, устранить причины аварий.

На 2010 г. для МУП «РКС» тариф на производство и передачу тепловой энергии утвержден в размере 698,6 руб./Гкал, что на 7,9 % больше тарифа, действовавшего в предыдущем периоде регулирования.

# 6. Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса г. Балаково Саратовской области

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Балаково.

По системам коммунальной инфраструктуры тепло-, водоснабжения, водоотведения преобладающая доля в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса города Балаково приходится на долю категории потребителей «Население» (в том числе управляющие организации и объединения собственников жилья). На долю этой категории по итогам 2008 года приходилось соответственно 56 %, 82,8 %, 74,3 % . Учитывая сложившиеся соотношения, можно констатировать, что во многом потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном производстве и потреблении коммунальных ресурсов.

Объемы потребления по видам систем коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 16.

Таблица 16

Динамика потребления населением и товаров и услуг организаций коммунального комплекса

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Удельное водопотребление населением | куб.м/мес. на чел. | 7,2 | 6,9 | 7,1 |
| Темп роста, % |  |  | -4,2 | 2,9 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Удельное водоотведение от населения | куб.м/мес. на чел. | 7,3 | 7 | 7,2 |
| Темп роста, % |  | - | -4,1 | 2,9 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Удельное потребление на отопление и горячее водоснабжение | Гкал/кв.м в мес. | 0,024 | 0,023 | 0,022 |
| Темп роста, % |  | - | -5,4 | -4,7 |

Анализ сложившейся динамики позволяет сделать несколько выводов.

- Потребление населением услуг водоснабжения (в расчете на одного человека) за последние три года изменялось неравномерно, в 2007 г. произошел спад, в 2008 г. рост потребления. При этом, темпы роста меньше темпов снижения. Причинами изменения потребления могут быть приборы учета, устанавливаемые у потребителей, которые позволяют влиять на объемы потребления, повышение эффективности использования воды в домашнем хозяйстве в силу постоянного роста ее стоимости, а также возможное сокращение потерь во внутридомовых инженерных системах. Примечательно, что снижение удельного водопотребления происходит на фоне постоянно увеличивающихся доходов населения города Балаково. Учитывая, что два указанных фактора имеют противоположные тенденции изменения, можно предположить, что влияние фактора доходов населения уже не окажет существенное влияние на объемы потребления населением.

- Тенденции изменения удельного водоотведения от населения на протяжении рассматриваемого периода аналогичны изменению удельного водопотребления, темпы изменений практически идентичны. В целом можно отметить, что динамика водоотведения в расчете на одного человека будет определяться динамикой водопотребления.

- Можно отметить устойчивую тенденцию снижения уровня удельного потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилых помещений (на 4-5 % в год). При этом темпы снижения замедляются. Причиной указанных изменений может являться постепенное увеличение среднесуточной температуры наружного воздуха за отопительный период, а также снижения его продолжительности.

Для выявления объективных тенденций изменения потребления населением товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Балаково представляется целесообразным ретроспективный анализ дополнить анализом потребления в городах – аналогах. Применение приведенных городов в качестве объектов для сравнения обосновывается также сопоставимостью условий потребления коммунальных услуг населением. В качестве основного условия для отбора аналогов приняты географический и климатический (для отопления) факторы – сравнение производится по аналогичным по размеру городам субъектов Российской Федерации, расположенным в Приволжском федеральном округе.

Также рассчитаны средние показатели по региону и России в целом.

Таблица 17

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса в городах Приволжского федерального округа в 2008 году

| Наименование показателей | Значения показателей по столицам субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  | В среднем по группе городов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация | Саратовская область | Балаково | Ульяновск | Оренбург | Саранск | Ижевск | Чебоксары | Киров |  |
| Удельное водопотребление населением, куб. м/чел. в мес. | 6,11 | 7,56 | 7,1 | 4,64 | 7,61 | 7,87 | 9,91 | 6,80 | 6,60 | 7,22 |
| Удельное водоотведение от населения, куб. м/чел. в мес. | 7,81 | 9,97 | 7,2 | 6,61 | 6,98 | 7,72 | 9,24 | 9,15 | 8,12 | 7,86 |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал/кв.м. в мес. | 0,022 | 0,023 | 0,022 | 0,020 | 0,017 | 0,017 | 0,027 | 0,018 | 0,029 | 0,02 |

Примечание. Источником информации для проведения сравнения являются формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы (22-ЖКХ (сводная))», «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) (1-водопровод)», «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) (1-канализации)».  Достоверность приведенной информации определяется достоверностью информации, отражаемой в указанных формах статистической отчетности.

Анализ приведенных данных показывает следующее.

- Показатель удельного водопотребления в городе Балаково ниже среднего показателя, как по городам-аналогам, так и по Саратовской области, но выше общероссийского показателя в целом. Учитывая, что за последнее время удельное водопотребление городе Балаково несколько уменьшилось, можно предположить, что в будущем темпы снижения удельных объемов потребления воды будут на уровне последних лет (1,4 % за 2 года).

- Сравнение удельного водоотведения от населения приводит к выводам, аналогичным сделанным выше применительно к сфере водоснабжения. Значение показателя удельного водоотведения в городе Балаково ниже средних показателей по рассматриваемой группе городов, по региону и по Российской Федерации в целом. Темпы изменения удельного водоотведения сопоставимы с аналогичным показателем по водоснабжению, что позволяет предположить уменьшение в будущем удельного водоотведения на 1,4 % в два года.

- Удельное потребление тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на 1 кв.м площади домов находится на уровне средних значений по сравниваемым муниципальным образованиям и в целом по стране, однако ниже регионального показателя. Учитывая динамику потребления указанного ресурса в городе за последние 3 года, можно предположить, что в перспективе будет наблюдаться дальнейшее незначительное его уменьшение со снижением темпов уменьшения.

В целом рассмотренные тенденции позволяют сделать предположения о динамике изменения удельного потребления населением товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Балаково.

- Водоснабжение.

Учитывая сокращение удельного водопотребления населением города за последние несколько лет, а также то, что сложившийся уровень ниже средних показателей по другим городам, для оценки объемов реализации воды принят предельный показатель в размере сложившегося по итогам 2008 года – 7,1 куб.м/чел. в мес. При этом действие фактора увеличения жилищной обеспеченности, которое может привести к увеличению удельного водопотребления, компенсируется дальнейшим снижением потребления из-за увеличения стоимости воды и установки приборов учета.

- Водоотведение.

Тенденции изменения потребления в сфере водоотведения повторяют изменения в сфере водоснабжения. Поэтому для оценки объемов водоотведения принимается уровень водоотведения по состоянию на конец 2008 года в размере 7,2 куб.м/чел. в мес.

- Теплоснабжение.

Город Балаково не является энергозатратным городом с точки зрения расхода тепловой энергии на отопление домов. Кроме того, перспективы по вводу новых объектов жилой недвижимости приведут к «обновлению» домов, как по срокам постройки, так и по материалу стен и по этажности. Возводимые дома будут характеризоваться пониженным по отношению к уже построенным домам значением удельного расхода тепловой энергии на отопление. На рассматриваемый период прогнозируется продолжение тенденций увеличения жилищной обеспеченности и снижения объема водопотребления (включая горячую воду). Исходя из этого, средний расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение населения учитывается в размере 0,0194 Гкал/кв.м в мес.

Совокупное потребление товаров и услуг населением определяется произведением планируемой на период численности населения на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса. При расчете объемов тепловой энергии на отопление учитывался ввод строящихся многоквартирных и жилых домов в течение всего периода с 2010 года до 2025 года.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями города Балаково. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определялась по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иврп,

где Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста валового регионального продукта;

Иврп – индекс изменения валового регионального продукта.

Коэффициент эластичности определялся на основании данных за 2007 – 2008 гг. Индекс изменения валового регионального продукта по городу Балаково принят на основании данных информационного сайта Федеральной службы государственной статистики (прогноз на основании данных по Саратовской области) в размере 128,1 %.

Расчеты динамики потребления товаров и услуг показывают следующие результаты.

- Водоснабжение, водоотведение.

По расчетам значение коэффициента эластичности получается отрицательным. Это означает, что вне зависимости от темпов экономического роста происходит сокращение потребления воды и отведения стоков от коммерческих организаций. Исходя из этого, для оценки объемов реализации товаров и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения предельный годовой объем реализации принимается на уровне не более фактически сложившегося по итогам 2008 года.

Среднегодовой объем водопотребления в 2010-2025 гг. будет варьироваться в пределах – 18000-19600 тыс. куб.м. (при уровне обеспеченности жилищного фонда централизованными системами водоснабжения – 100 %); водоотведения – 19000-21400 тыс. куб.м. (при уровне обеспеченности жилищного фонда централизованными системами водоотведения – 100 %).

- Теплоснабжение.

Применительно к сфере теплоснабжения значение коэффициента эластичности получается отрицательным. Это означает, что вне зависимости от темпов экономического роста происходит сокращение потребления тепловой энергии от коммерческих организаций. Однако учитывая постепенное увеличение объектов жилищного строительства динамика общего потребления тепловой энергии (на горячее водоснабжение и отопление) будет положительной. Среднегодовой объем потребления тепловой энергии в 2010-2025 гг. будет варьироваться в пределах – 1600-1900 тыс. Гкал.

В соответствии с приведенными условиями была произведена оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса всеми потребителями города Балаково.

# 7. Мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры г. Балаково Саратовской области

## 7.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Балаково до 2025 г. являются:

- тенденции социально-экономического развития города Балаково, характеризующиеся незначительным снижением численности населения и спадом промышленного производства;

- перспективное строительство многоквартирных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса города Балаково.

3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Балаково разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования и сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства.

4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в городе Балаково и срокам реализации.

5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

6. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находиться на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

7. Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных показателей стоимости строительства (справочник оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупнённые показатели стоимости строительства», КО-ИНВЕСТ, 2009 г.; Сборник укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам РФ в разрезе федеральных округов за III квартал 2007 г., ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов), оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации программы.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам на товары и услуги и тарифов на подключение.

Стоимость учитывает изменение цен на ресурсы в соответствии с периодом реализации. В расчетах использованы индексы-дефляторы Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 год; прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития и торговли РФ на период до 2023 года (письмо от 21.11.2007 г. № 20167-АБ/Д03).

8. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам (кроме показателей мероприятия по строительству подземного водозабора, модернизации очистных сооружений канализации).

- Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

9. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

10. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры города Балаково, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры города Балаково, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

## 7.2. Водоснабжение

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения города Балаково до 2025 гг. являются:

- обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой водоснабжения 1297,75 куб.м./час;

- снижение уровня потерь в сетях водоснабжения до 12,1 %;

- снижение количества аварий в системе водоснабжения до 1,57 ед./км;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 45,8 %;

- индекс нового строительства в размере 0,153 %;

- обеспечение индекса замены водопроводных сетей до 6,1 %.

При строительстве 1 очереди подземного водозабора учитываются следующие мероприятия:

- строительство скважин 48 единиц (8 резервные) производительностью 1000 куб.м./сут. каждый (включая насосные станции и насосы);

- строительство резервуаров чистой воды (общий объем 60 000 куб.м.);

- строительство станции обезжелезивания мощностью 2400 куб.м./час;

- строительство насосной станции 2-го подъема мощностью 3200 куб.м./час;

- строительство водопроводных сетей от скважин до насосной станции 2-го подъема (Ø250мм 9600 м);

- строительство водопровода от с. Матвеевка до насосной станции 3-го подъема (2Ø1000мм, 30000 м);

- строительство насосной станции 3-го подъема мощностью 3200 куб.м./час.

Таблица 18

Программа комплексного развития системы водоснабжения города Балаково до 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Цели мероприятия | Объемные показатели, всего | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство 1 очереди подземного водозабора в с. Матвеевка мощностью 2400 куб.м./час | ед. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Центральной и Заканальной частей города Балаково | 1 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| 1.2. | Строительство водопровода от насосной станции 1 подъема (тело Саратовской ГЭС) до очистных сооружений водопровода Ø600-800мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей города Балаково | 1 400 | - | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Модернизация водопроводного дюкера от микрорайона «Больничный городок» через судоходный канал 2Ø500мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Заканального района города Балаково | 550 | 138 | 412 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Строительство водопровода от насосной станции 2 подъема до повысительной насосной станции с дюкером через судоходный канал Ø800мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Заканального и Центрального районов города Балаково | 4 200 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | - | - | - | - |
| 1.5. | Модернизация водопровода по ул. Харьковской (от ул. Вольская до ул. Рабочая) с увеличением пропускной способности Ø600 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Островной части города Балаково | 1 000 | - | 500 | 500 |  | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Модернизация водопровода по ул. Минской (от ул. Комарова до ул. Набережная Леонова) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Заканального района города Балаково | 750 | - | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Модернизация водопровода по пр. Героев (от ул. Трнавская до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Центрального района города Балаково | 1 000 | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - |
| 1.8. | Модернизация водопровода по ул. Телевизионная (от ул. Степная до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Центрального района города Балаково | 700 | - | - | - | 350 | 350 |  | - | - | - |
| 1.9. | Модернизация водопровода по ул. 30 лет Победы (от ул. Набережная Леонова до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Центрального района города Балаково | 1 630 | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 430 | - |
| 1.10. | Модернизация водопровода по пр. Энергетиков (от ул. 30 лет Победы до пр. Героев) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Центрального района города Балаково | 580 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - |
| 1.11. | Модернизация участков водопровода | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей города Балаково | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 |
| 1.12. | Монтаж установок электрохимического синтеза оксидантов для очистки воды "Аквахлор" | ед. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей города Балаково | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого, в том числе: | Тыс. руб. |  |  | 16 197 | 40 382 | 39 847 | 29 048 | 31 185 | 16 600 | 30 027 | 31 562 | 40 311 |
|  | Собственные средства | Тыс. руб. |  |  | 2 000 | 2 979 | 5 114 | 7 225 | 8 773 | 10 517 | 11 343 | 11 719 | 12 131 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | Тыс. руб. |  |  | 14 197 | 37 403 | 34 733 | 21 823 | 22 412 | 6 083 | 18 685 | 19 843 | 28 181 |
| 2. | Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство 1 очереди подземного водозабора в с. Матвеевка мощностью 2400 куб.м./час | ед. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, 3 Г, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | 1 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| 2.2 | Модернизация водопроводного дюкера от микрорайона "Больничный городок" через судоходный канал 2Ø500мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайоне 3 Г города Балаково | 550 | 138 | 412 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Строительство водопровода от насосной станции 2 подъема до повысительной насосной станции с дюкером через судоходный канал Ø800мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, 3 Г, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | 4 200 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | - | - | - | - |
| 2.4 | Строительство водопровода Ø250мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайоне 3 Г города Балаково | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 2.5 | Строительство водопровода Ø250мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22 города Балаково | 4 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 2.6 | Модернизация водопровода по ул. Минской (от ул. Комарова до ул. Набережная Леонова) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайоне 3 Г города Балаково | 750 | - | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Модернизация водопровода по пр. Героев (от ул. Трнавская до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | 1 000 | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - |
| 2.8 | Модернизация водопровода по ул. Телевизионная (от ул. Степная до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | 700 | - | - | - | 350 | 350 | - | - | - | - |
| 2.9 | Модернизация водопровода по ул. 30 лет Победы (от ул. Набережная Леонова до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | 1 630 | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 430 | - |
| 2.10 | Модернизация водопровода по пр. Энергетиков (от ул. 30 лет Победы до пр. Героев) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | 580 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - |
|  | Итого, в том числе: | Тыс. руб. |  |  | 9 402 | 10 649 | 17 133 | 31 510 | 35 708 | 34 284 | 111 073 | 115 935 | 131 887 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение | Тыс. руб. |  |  | 9 402 | 10 649 | 17 133 | 31 510 | 35 708 | 34 284 | 111 073 | 115 935 | 131 887 |

Продолжение таблицы 18

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Цели мероприятия | Объемные показатели, всего | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения |  |  |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство 1 очереди подземного водозабора в с. Матвеевка мощностью 2400 куб.м./час | ед. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Центральной и Заканальной частей города Балаково | 1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 382 261 |
| 1.2. | Строительство водопровода от насосной станции 1 подъема (тело Саратовской ГЭС) до очистных сооружений водопровода Ø600-800мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей города Балаково | 1 400 | - | - | - | - | - | - | - | 23 280 |
| 1.3. | Модернизация водопроводного дюкера от микрорайона "Больничный городок" через судоходный канал 2Ø500мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Заканального района города Балаково | 550 | - | - | - | - | - | - | - | 7 611 |
| 1.4. | Строительство водопровода от насосной станции 2 подъема до повысительной насосной станции с дюкером через судоходный канал Ø800мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Заканального и Центрального районов города Балаково | 4 200 | - | - | - | - | - | - | - | 75 773 |
| 1.5. | Модернизация водопровода по ул. Харьковской (от ул. Вольская до ул. Рабочая) с увеличением пропускной способности Ø600 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Островной части города Балаково | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | 11 398 |
| 1.6. | Модернизация водопровода по ул. Минской (от ул. Комарова до ул. Набережная Леонова) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Заканального района города Балаково | 750 | - | - | - | - | - | - | - | 8 049 |
| 1.7. | Модернизация водопровода по пр. Героев (от ул. Трнавская до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Центрального района города Балаково | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | 7 607 |
| 1.8. | Модернизация водопровода по ул. Телевизионная (от ул. Степная до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Центрального района города Балаково | 700 | - | - | - | - | - | - | - | 5 338 |
| 1.9. | Модернизация водопровода по ул. 30 лет Победы (от ул. Набережная Леонова до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Центрального района города Балаково | 1 630 | - | - | - | - | - | - | - | 13 903 |
| 1.10. | Модернизация водопровода по пр. Энергетиков (от ул. 30 лет Победы до пр. Героев) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Центрального района города Балаково | 580 | - | - | - | - | - | - | - | 4 840 |
| 1.11. | Модернизация участков водопровода | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей города Балаково | 8 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 71 325 |
| 1.12. | Монтаж установок электрохимического синтеза оксидантов для очистки воды "Аквахлор" | ед. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей города Балаково | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 904 |
|  | Итого, в том числе: | Тыс. руб. |  |  | 46 236 | 47 716 | 49 147 | 54 637 | 56 167 | 56 380 | 57 846 | 643 290 |
|  | Собственные средства | Тыс. руб. |  |  | 12 662 | 13 482 | 14 329 | 15 201 | 16 098 | 17 173 | 57 846 | 218 590 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | Тыс. руб. |  |  | 33 575 | 34 234 | 34 818 | 39 436 | 40 069 | 39 207 | 0 | 424 700 |
| 1.2. | Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство 1 очереди подземного водозабора в с. Матвеевка мощностью 2400 куб.м./час | ед. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, 3 Г, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | 1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 529 043 |
| 2.2 | Модернизация водопроводного дюкера от микрорайона "Больничный городок" через судоходный канал 2Ø500мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайоне 3 Г города Балаково | 550 | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
| 2.3 | Строительство водопровода от насосной станции 2 подъема до повысительной насосной станции с дюкером через судоходный канал Ø800мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, 3 Г, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | 4 200 | - | - | - | - | - | - | - | 16 993 |
| 2.4 | Строительство водопровода Ø250мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайоне 3 Г города Балаково | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 3 193 |
| 2.5 | Строительство водопровода Ø250мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22 города Балаково | 4 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | - | 39 263 |
| 2.6 | Модернизация водопровода по ул. Минской (от ул. Комарова до ул. Набережная Леонова) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайоне 3 Г города Балаково | 750 | - | - | - | - | - | - | - | 818 |
| 2.7 | Модернизация водопровода по пр. Героев (от ул. Трнавская до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | 5 484 |
| 2.8 | Модернизация водопровода по ул. Телевизионная (от ул. Степная до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | 700 | - | - | - | - | - | - | - | 3 848 |
| 2.9 | Модернизация водопровода по ул. 30 лет Победы (от ул. Набережная Леонова до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | 1 630 | - | - | - | - | - | - | - | 10 022 |
| 2.10 | Модернизация водопровода по пр. Энергетиков (от ул. 30 лет Победы до пр. Героев) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | 580 | - | - | - | - | - | - | - | 3 489 |
|  | Итого, в том числе: | Тыс. руб. |  |  | 136 503 | 140 871 | 145 097 | 165 564 | 173 254 | 177 932 | 176 122 | 1 612 926 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение | Тыс. руб. |  |  | 136 503 | 140 871 | 145 097 | 165 564 | 173 254 | 177 932 | 176 122 | 1 612 926 |

## 7.3. Водоотведение и очистка сточных вод

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения и очистки сточных вод города Балаково до 2025 гг. являются:

- обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой водоотведения 1305,26 куб.м./час;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 61,0 %;

- индекс нового строительства в размере 0,03;

- обеспечение индекса замены оборудования канализационных насосных станций в размере 100 %;

- обеспечение индекса замены канализационных сетей до 7,1 %;

- обеспечение уровня очистки сточных вод до 100 %.

При модернизации очистных сооружений канализации учитываются следующие мероприятия:

- установка решеток с механическими решетками с прозором 6 мм (2 здания);

- строительство 2 тангенциальных песколовок (общая производительность 3000 куб.м./час);

- строительство аэротенков-смесителей (общая производительность 1860 куб.м./час.);

- строительство установки по обезвоживанию осадка (производительность 4963 куб.м./час. с илонакопителем емкостью 45000 куб.м);

- модернизация аэротенка-вытеснителя до производительности 4963 куб.м./час.;

- строительство вторичного отстойника (производительность 1000 куб.м./час).

Таблица 19

Программа комплексного развития системы водоотведения и очистки сточных вод города Балаково до 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Цели мероприятия | Объемные показатели, всего | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация очистных сооружений канализации до мощности 4963 куб.м./час | ед. | Улучшение экологической ситуации, повышение качества очистки сточных вод, снижение нагрузки существующей системы очистки стоков города Балаково | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| 1.2. | Модернизация напорного коллектора от камеры переключения до очистных сооружений канализации Ø900мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей города Балаково | 5200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 700 | 700 |
| 1.3. | Строительство самотечного коллектора по ул. Вокзальная (от ул. Набережная Леонова до Саратовского шоссе) Ø1200мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Центрального и Заканального районов города Балаково | 1800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | - |
| 1.4. | Монтаж установок электрохимического синтеза оксидантов для очистки сточных вод "Аквахлор" | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей города Балаково | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Модернизация КНС (Космос, по ул. Титова) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Модернизация КНС (в районе ж/д вокзала) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Модернизация КНС (Шлюзы, ул. Титова) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Модернизация КНС (3 мкр-наб. Леонова) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.9. | Модернизация КНС (4мкр-ул. Комарова) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.10. | Модернизация КНС (м-н "Больничный городок") | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.11. | Модернизация КНС (4Б мкр-ул. Шевченко) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 1.12. | Модернизация КНС (ул. Чапаева-ул. Комсомольская) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.13. | Модернизация КНС (ул. Рабочая) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14. | Модернизация ГНС-1 (ул. 30 лет Победы) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.15. | Модернизация КНС (4В микр-ул. Шевченко) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. | Модернизация ГНС-2 (Промзона) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. | Модернизация КНС (ул. Братьев Захаровых) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. | Модернизация КНС (профилакторий Саргэсстрой) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.19. | Модернизация участков канализационных сетей | пог.м. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей города Балаково | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в том числе: | Тыс. руб. |  |  | 11 453 | 16 304 | 21 847 | 21 818 | 18 323 | 18 605 | 34 553 | 41 175 | 34 503 |
|  | Собственные средства | Тыс. руб. |  |  | 500 | 1 041 | 2 053 | 3 518 | 4 914 | 5 773 | 6 560 | 7 840 | 9 417 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | Тыс. руб. |  |  | 10 953 | 15 263 | 19 794 | 18 300 | 13 409 | 12 832 | 27 994 | 33 335 | 25 086 |
| 2. | Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация очистных сооружений канализации до мощности 4963 куб.м./час | ед. | Подключение объектов нового строительства в городе Балаково | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| 2.2 | Строительство самотечного коллектора по ул. Вокзальная (от ул. Набережная Леонова до Саратовского шоссе) Ø1200мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в городе Балаково | 1800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | - |
| 2.3 | Строительство самотечных коллекторов Ø300мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайоне 3 Г города Балаково | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 2.4 | Строительство самотечных коллекторов Ø300мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22 города Балаково | 4000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
|  | Итого, в том числе: | Тыс. руб. |  |  | 6 367 | 6 774 | 10 534 | 11 356 | 15 995 | 15 940 | 30 373 | 37 144 | 40 113 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение | Тыс. руб. |  |  | 6 367 | 6 774 | 10 534 | 11 356 | 15 995 | 15 940 | 30 373 | 37 144 | 40 113 |

Продолжение таблицы 19

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Цели мероприятия | Объемные показатели, всего | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения |  |  |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация очистных сооружений канализации до мощности 4963 куб.м./час | ед. | Улучшение экологической ситуации, повышение качества очистки сточных вод, снижение нагрузки существующей системы очистки стоков города Балаково | 1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 121512 |
| 1.2. | Модернизация напорного коллектора от камеры переключения до очистных сооружений канализации Ø900мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей города Балаково | 5200 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | 158887 |
| 1.3. | Строительство самотечного коллектора по ул. Вокзальная (от ул. Набережная Леонова до Саратовского шоссе) Ø1200мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Центрального и Заканального районов города Балаково | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | 42079 |
| 1.4. | Монтаж установок электрохимического синтеза оксидантов для очистки сточных вод "Аквахлор" | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей города Балаково | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 28554 |
| 1.5. | Модернизация КНС (Космос, по ул. Титова) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4118 |
| 1.6. | Модернизация КНС (в районе ж/д вокзала) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8039 |
| 1.7. | Модернизация КНС (Шлюзы, ул. Титова) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6933 |
| 1.8. | Модернизация КНС (3 мкр-наб. Леонова) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1423 |
| 1.9. | Модернизация КНС (4мкр-ул. Комарова) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 725 |
| 1.10. | Модернизация КНС (м-н "Больничный городок") | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 759 |
| 1.11. | Модернизация КНС (4Б мкр-ул. Шевченко) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1642 |
| 1.12. | Модернизация КНС (ул. Чапаева-ул. Комсомольская) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 853 |
| 1.13. | Модернизация КНС (ул. Рабочая) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1766 |
| 1.14. | Модернизация ГНС-1 (ул. 30 лет Победы) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей города Балаково | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 911 |
| 1.15. | Модернизация КНС (4В микр-ул. Шевченко) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1877 |
| 1.16. | Модернизация ГНС-2 (Промзона) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 966 |
| 1.17. | Модернизация КНС (ул. Братьев Захаровых) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 993 |
| 1.18. | Модернизация КНС (профилакторий Саргэсстрой) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1020 |
| 1.19. | Модернизация участков канализационных сетей | пог.м. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей города Балаково | 10000 | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 118469 |
|  | Итого, в том числе: | Тыс. руб. |  |  | 37 783 | 38 080 | 36 858 | 38 262 | 40 603 | 45 608 | 45 748 | 501 525 |
|  | Собственные средства | Тыс. руб. |  |  | 10 498 | 11 711 | 12 914 | 14 277 | 15 577 | 17 042 | 29 894 | 153 531 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | Тыс. руб. |  |  | 27 284 | 26 369 | 23 944 | 23 985 | 25 025 | 28 566 | 15 854 | 347 994 |
| 2. | Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация очистных сооружений канализации до мощности 4963 куб.м./час | ед. | Подключение объектов нового строительства в городе Балаково | 1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 486048 |
| 2.2 | Строительство самотечного коллектора по ул. Вокзальная (от ул. Набережная Леонова до Саратовского шоссе) Ø1200мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в городе Балаково | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | 15099 |
| 2.3 | Строительство самотечных коллекторов Ø300мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайоне 3 Г города Балаково | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 4066 |
| 2.4 | Строительство самотечных коллекторов Ø300мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22 города Балаково | 4000 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | - | - | 43363 |
|  | Итого, в том числе: | Тыс. руб. |  |  | 46 274 | 48 945 | 50 413 | 57 078 | 59 973 | 54 935 | 56 363 | 548 577 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение | Тыс. руб. |  |  | 46 274 | 48 945 | 50 413 | 57 078 | 59 973 | 54 935 | 56 363 | 548 577 |

## 7.4. Теплоснабжение

1. Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы теплоснабжения города Балаково на 2010-2025 гг. для комплексного развития инженерной инфраструктуры города являются:

1.1. Балаковская ТЭЦ-4 ОАО «ВТГК»:

- обеспечение возможности подключения нагрузки объектов капитального строительства 138 Гкал/час;

- увеличение располагаемой мощности на 192 Гкал/час;

- обеспечение индекса замены сетевых насосов – 28,6 %.

1.2. «Территориальное управление по теплоснабжению г. Балаково» ОАО «ВТГК»:

- обеспечение возможности подключения нагрузки объектов капитального строительства 138 Гкал/час;

- снижение удельного расхода электроэнергии на 10 %;

- индекс нового строительства – 0,01;

- обеспечение индекса замены секций подогревателей – 3,5 %;

- обеспечение индекса замены сетевых насосов – 21 %;

- нормализация гидравлического режима, увеличение располагаемого напора на ЦТП до 22 м.в.ст.

1.3. МУП «РКС»:

- снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы, до 1 %;

- снижение аварийности до 1 аварии на км протяженности сети;

- обеспечение индекса замены тепловых сетей – 93 %;

- обеспечение индекса замены котлов – 100 %;

- снижение удельного расхода топлива до 135-140 куб.м. газа/Гкал выработанной тепловой энергии.

Таблица 20

Программа комплексного развития системы теплоснабжения города Балаково на 2010-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Балаковская ТЭЦ-4 ОАО "ВТГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернизация коллектора сетевой воды после основных подогревателей турбоагрегатов № 5и 6 с увеличением диаметра с Ду=600 мм до Ду=800 мм | пог.м. | 150 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования тепловывода Ду=900 мм | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Установка пиковых подогревателей на турбоагрегате № 7 суммарной теплопроизводительностью 72 Гкал/ч | подогреватель | 2 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение функционирования тепловывода Ду=900 мм при аварии на турбоагрегатах № 4, 5 или 6, обеспечение работы теплосети по установленному температурному графику, увеличение максимальной мощности ТЭЦ на 72 Гкал/ч | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 22544 | 10495 | 11177 | - | - | - | - | - | - |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | тыс. руб. |  |  | 22544 | 10495 | 11177 | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства бюджетов | тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Замена сетевых насосов первого контура и установка группы насосов первого подъема | насос | 3 | Увеличение объема отпуска тепловой энергии для нужд потребителей г. Балаково на 120 Гкал/час. Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: мкр. 21, мкр. 22 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Замена сетевых насосов первого контура и установка группы насосов второго подъема | насос | 3 |  | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  |  | - | - | - | 15 669 | 16 781 | - | - | - | - |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение | тыс. руб. |  |  | - | - | - | 15 669 | 16 781 | - | - | - | - |
| 2. | «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Балаково» ОАО "ВТГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация участка трубопровода от ТК «8/14» до ТК «6/6» по ул. Пионерская с увеличением диаметра с Ду=400 мм до Ду=500 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 750 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение нормализации гидравлического режима | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Модернизация участка тепловой сети от ТК «6/7» до ТК «6/8» по ул. Факел Социализма с увеличением диаметра с Ду=600 мм до Ду=700 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 50 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение нормализации гидравлического режима | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Модернизация участка тепловой сети от ТК «6/1» до ТК «6/5» по ул. Факел Социализма с увеличением диаметра с Ду=600 мм до Ду=700 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 400 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение нормализации гидравлического режима | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - |
| 2.1.4. | Замена сетевых насосов с установкой частотного регулирования в ЦТП № 1, 2, 7, 14. 16, 17, 43-49, 51, 53, 58 | насос | 27 | Снижение расходов на ремонт, на электроэнергию на 20-30 % | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 2.1.5. | Замена водоводяных подогревателей на подогреватели с профилированными трубами в ЦТП № 20, 22, 32, 43, 44. 45, 46 | секций | 28 | Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение расходов на текущий ремонт, снижение количества секций с учетом роста коэффициента теплопередачи на 65 % | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  |  | - | 51 705 | - | 8 848 | - | - | 82 954 | 2 803 | 3 206 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | тыс. руб. |  |  | - | 51 705 | - | 8 848 | - | - | 82 954 | 2 803 | 3 206 |
|  | Средства бюджетов | тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=40-100 мм) | пог.м. в 2х трубном исчислении | 1 540 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства многоквартирные дома по ул. 30 лет Победы, № 1, 2, 35, мкр. 3 "Г", 21, 22 | 20 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 |
| 2.2.2. | Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=125-200 мм) | пог.м. в 2х трубном исчислении | 1 060 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства многоквартирные дома по ул. 30 лет Победы, № 1, 2, 35, мкр. 3 "Г", 21, 22 | - | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 |
| 2.2.3. | Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=250-300 мм) | пог.м. в 2х трубном исчислении | 510 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства многоквартирные дома по ул. 30 лет Победы, № 1, 2, 35, мкр. 3 "Г", 21, 22 | - | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 229 | 5 089 | 4 615 | 4 975 | 5 329 | 5 638 | 4 259 | 4 437 | 4 610 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение | тыс. руб. |  |  | 229 | 5 089 | 4 615 | 4 975 | 5 329 | 5 638 | 4 259 | 4 437 | 4 610 |
| 3. | МУП "Районные коммунальные сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Модернизация (замена) котлов Универсал в котельной № 1 | котел | 2 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования при возникновении аварийных ситуаций, снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Модернизация (замена) котлов Универсал в котельной № 2 | котел | 2 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, снижения аварийности, повышение КПД, снижение удельных расходов топлива и электроэнергии | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. | Модернизация тепловых сетей путем замены на сети с ППУ изоляцией (подземная бесканальная прокладка) | пог.м. в 2х трубном исчислении | 700 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, ликвидация высокого уровня аварийности, снижение удельных расходов на ремонт, тепловых потерь | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 765 | 814 | 866 | 934 | 2 370 | 2 508 | 2 626 | 2 736 | 2 843 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | тыс. руб. |  |  | 765 | 814 | 866 | 934 | 2 370 | 2 508 | 2 626 | 2 736 | 2 843 |
|  | Средства бюджетов | тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 20

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения |  |  |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Балаковская ТЭЦ-4 ОАО "ВТГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернизация коллектора сетевой воды после основных подогревателей турбоагрегатов № 5и 6 с увеличением диаметра с Ду=600 мм до Ду=800 мм | пог.м. | 150 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования тепловывода Ду=900 мм | - | - | - | - | - | - | - | 22544,1 |
| 1.1.2. | Установка пиковых подогревателей на турбоагрегате № 7 суммарной теплопроизводительностью 72 Гкал/ч | подогреватель | 2 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение функционирования тепловывода Ду=900 мм при аварии на турбоагрегатах № 4, 5 или 6, обеспечение работы теплосети по установленному температурному графику, увеличение максимальной мощности ТЭЦ на 72 Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 21672,5 |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 44216,6 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 44216,6 |
|  | Средства бюджетов | тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Замена сетевых насосов первого контура и установка группы насосов первого подъема | насос | 3 | Увеличение объема отпуска тепловой энергии для нужд потребителей г. Балаково на 120 Гкал/час. Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: мкр. 21, мкр. 22 | - | - | - | - | - | - | - | 15668,6 |
| 1.2.2. | Замена сетевых насосов первого контура и установка группы насосов второго подъема | насос | 3 |  | - | - | - | - | - | - | - | 16781,0 |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 32449,6 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение | тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 32449,6 |
| 2. | «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Балаково» ОАО "ВТГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация участка трубопровода от ТК «8/14» до ТК «6/6» по ул. Пионерская с увеличением диаметра с Ду=400 мм до Ду=500 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 750 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение нормализации гидравлического режима | - | - | - | - | - | - | - | 51705,5 |
| 2.1.2. | Модернизация участка тепловой сети от ТК «6/7» до ТК «6/8» по ул. Факел Социализма с увеличением диаметра с Ду=600 мм до Ду=700 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 50 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение нормализации гидравлического режима | - | - | - | - | - | - | - | 8847,9 |
| 2.1.3. | Модернизация участка тепловой сети от ТК «6/1» до ТК «6/5» по ул. Факел Социализма с увеличением диаметра с Ду=600 мм до Ду=700 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 400 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение нормализации гидравлического режима | - | - | - | - | - | - | - | 82954,2 |
| 2.1.4. | Замена сетевых насосов с установкой частотного регулирования в ЦТП № 1, 2, 7, 14. 16, 17, 43-49, 51, 53, 58 | насос | 27 | Снижение расходов на ремонт, на электроэнергию на 20-30 % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20096,0 |
| 2.1.5. | Замена водоводяных подогревателей на подогреватели с профилированными трубами в ЦТП № 20, 22, 32, 43, 44. 45, 46 | секций | 28 | Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение расходов на текущий ремонт, снижение количества секций с учетом роста коэффициента теплопередачи на 65 % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8982,1 |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 3 015 | 3 111 | 3 204 | 3 297 | 3 390 | 3 481 | 3 572 | 172586 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | тыс. руб. |  |  | 3 015 | 3 111 | 3 204 | 3 297 | 3 390 | 3 481 | 3 572 | 172586 |
|  | Средства бюджетов | тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=40-100 мм) | пог.м. в 2х трубном исчислении | 1 540 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства многоквартирные дома по ул. 30 лет Победы, № 1, 2, 35, мкр. 3 "Г", 21, 22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26290,2 |
| 2.2.2. | Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=125-200 мм) | пог.м. в 2х трубном исчислении | 1 060 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства многоквартирные дома по ул. 30 лет Победы, № 1, 2, 35, мкр. 3 "Г", 21, 22 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 24472,3 |
| 2.2.3. | Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=250-300 мм) | пог.м. в 2х трубном исчислении | 510 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства многоквартирные дома по ул. 30 лет Победы, № 1, 2, 35, мкр. 3 "Г", 21, 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24936,4 |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 4 772 | 4 924 | 5 072 | 5 219 | 5 365 | 5 510 | 5 654 | 75698,9 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение | тыс. руб. |  |  | 4 772 | 4 924 | 5 072 | 5 219 | 5 365 | 5 510 | 5 654 | 75698,9 |
| 3. | МУП "Районные коммунальные сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Модернизация (замена) котлов Универсал в котельной № 1 | котел | 2 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования при возникновении аварийных ситуаций, снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | 1578,2 |
| 3.1.2. | Модернизация (замена) котлов Универсал в котельной № 2 | котел | 2 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, снижения аварийности, повышение КПД, снижение удельных расходов топлива и электроэнергии | - | - | - | - | - | - | - | 1800,5 |
| 3.1.3. | Модернизация тепловых сетей путем замены на сети с ППУ изоляцией (подземная бесканальная прокладка) | пог.м. в 2х трубном исчислении | 700 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, ликвидация высокого уровня аварийности, снижение удельных расходов на ремонт, тепловых потерь | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 19062,1 |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 2 942 | 3 036 | - | - | - | - | - | 22440,9 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | тыс. руб. |  |  | 2 942 | 3 036 | - | - | - | - | - | 22440,9 |
|  | Средства бюджетов | тыс. руб. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

На широте 52°00' и долготе 47°48'

Статистический сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели» 2006-2008 гг., Федеральная служба государственной статистики. Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области (http://srtv.gks.ru/).

Статистический бюллетень «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года» (Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2009 г.).

Статистический сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели» 2006-2008 гг., Федеральная служба государственной статистики. Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области (http://srtv.gks.ru/).

Статистический сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели», Федеральная служба государственной статистики, 2008 г.

И. Башмаков. Показатель дисциплины платежей – интегральный параметр успеха российской реформы ЖКХ, «Новости теплоснабжения» № 5 (57) 2005 г.

Тариф получен путем суммирования утвержденных на 2008 г. тарифов на производство тепловой энергии (316,67 руб./Гкал), передачу по сетям, находящимся в собственности (138,39 руб./Гкал) и передачу по муниципальным сетям (122,98 руб./Гкал) с учетом НДС.

Общероссийский информационно-статистический сборник «Цены и тарифы в жилищно-коммунальном хозяйстве» за январь-март 2009 г., ЗАО «Центр муниципальной экономики и права.

Статистический сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели» 2006-2008 гг., Федеральная служба государственной статистики. Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области (http://srtv.gks.ru/).

Согласно Программе социально-экономического развития Саратовской области на среднесрочную перспективу (2009-2011 гг.), утвержденной законом Саратовской области.

Данные статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2008 г.

Приведена информация из данных производственных программ организаций коммунального комплекса г. Балаково.

Здесь в части водоснабжения и водоотведения выводы строятся на основании данных мониторинга производственных программ за 2008 г. и проектов производственных программ МУП «Балаково-Водоканал» на 2010 г.

Данные МУП «Балаково-Водоканал»  на 01.09.2009 г.

По данным пояснительной записки к производственной программе по водоснабжению и водоотведению и очистке сточных вод МУП «Балаково - Водоканал» на 2010 г.

Данные аналитической справки о состоянии водоснабжения и водоотведения на территории города Балаково (на 01.09.2009 г.).

По данным МУП «Балаково-Водоканал».

Проект ОАО «Гипрохим-Волга» «Установка модулей «Аквахлор-500» на очистных сооружениях водопровода – 1 и 2 очереди».

По данным МУП «Балаково-Водоканал» на 01.08.2009 г.

С учетом коэффициента неравномерности 1,404 (1,3*1,08).

26600тыс. куб.м./365/24*1,404 (коэффициент неравномерности)=4263,3 куб.м./час.

По данным Муниципальной целевой программы «Адресная программа по переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям, проживающим в многоквартирных домах на территории Балаковского муниципального района, в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009 - 2011 годы», утвержденной решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 18.02.2009 г. № 691.

По данным статистической формы отчетности 1-канализация за 2008 г. число насосных станций составляет 16 ед. КНС в районе завода «Стройдеталь» в настоящее время не работает (ее функции выполняет ГНС-2).

По данным МУП «Балаково-Водоканал»  установленная мощность насосных станций составляет 752,7 тыс. куб.м./сут.

Определена исходя из среднечасового объема отвода сточных вод и мощности работающего оборудования ГНС-2 (2440,5/3500 куб.м./час).

Таблица 15 запроса исходных данных.

С учетом коэффициента неравномерности 1,489 притока сточных вод.

Обследование проведено ЗАО «СВ-аудит» при разработке инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» по развитию системы теплоснабжения г. Балаково на период 2008-2015 гг.

При разработке инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» по развитию системы теплоснабжения г. Балаково на период 2008-2015 гг.

При разработке инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» по развитию системы теплоснабжения г. Балаково на период 2008-2015 гг.

Перечень участков  водопроводных сетей, подлежащих замене, определяется организацией коммунального комплекса и органами местного самоуправления г. Балаково по результатам реализации мероприятий  до 2015 г с внесением соответствующих изменений в программу комплексного развития (в расчетах учтены трубы из полиэтилена со средневзвешенным диаметром (250 мм)).

Перечень участков  канализационных сетей, подлежащих замене, определяется организацией коммунального комплекса и органами местного самоуправления г. Балаково по результатам реализации мероприятий  до 2015 г с внесением соответствующих изменений в программу комплексного развития (в расчетах учтены трубы из полиэтилена со средневзвешенным диаметром (300 мм)).