Общество с ограниченной ответственностью «Кохинор»

ООО «Кохинор»

Заказчик: Морозова Л. А.				Шифр: К-525.13.ППТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ГАЗОПРОВОДА (ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ БАЗЫ ЗАО «БЕРИЛЛ»), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.БАЛАКОВО, УЛ.ТРАНСПОРТНАЯ, 8

Том №1

Основные положения

Пояснительная записка

г. Балаково 2013

Общество с ограниченной ответственностью «Кохинор»

ООО «Кохинор»

Заказчик: Морозова Л. А.						Шифр: К-525.13.ППТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ГАЗОПРОВОДА (ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ БАЗЫ ЗАО «БЕРИЛЛ»), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.БАЛАКОВО, УЛ.ТРАНСПОРТНАЯ, 8

Том №1

Основные положения

Пояснительная записка

Директор								С.А. Снежинский

Главный архитектор проекта					С.А. Снежинский

г. Балаково 2013

СОСТАВ ПРОЕКТА

Основные положения. Том №1

А. Графические материалы:

1. Чертеж планировки территории М 1:500;

Б. Пояснительная записка.

Материалы по обоснованию. Том №2

А. Графические материалы:

1. Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:20000;

2. Схема границ территориальных и функциональных зон М 1:40000.

3. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:500;

4. Схема границ зон с особым использованием территории М 1:500;

Б. Пояснительная записка.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Исходно-разрешительная документация:

  - Реквизиты документов, на основании и с учетом которых, разработан проект планировки территории линейного объекта;

  - Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования.

Раздел 2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика:

2.1. Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта;

2.2. Характеристика трассы линейного объекта и района его строительства;
	2.3. Технико-экономическая характеристика линейного объекта;

2.4. Сведения об основных технологических операциях линейного объекта;

2.5. Перечень пересечений.

Раздел 3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории:

3.1. Сведения о размерах земельного участков, предоставляемых для размещения линейного объекта (полоса отвода);

3.2. Сведения о размещении линейного объекта на землях особо охраняемых территорий и других категорий;

3.3. Сведения о земельных участках, отчуждаемых во временное и постоянное землепользование;

3.4. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства.

Раздел 4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения или реконструкции территории:

4.1. Мероприятия по переводу земель в другую категорию;

4.2. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

4.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

Раздел 5. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

1.1.Реквизиты документов, на основании и с учетом которых, разработан проект планировки территории линейного объекта

Проект планировки территории для размещения линейного объекта – газопровода выполнен на основании постановления главы администрации города Балаково №1089 от 7.11.2012г.    «О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта – газопровода  (для газоснабжения базы ЗАО «Берилл»),  расположенного по адресу:  г. Балаково, ул. Транспортная, 8».

Проект разработан с учетом разработанных, согласованных и утвержденных  документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанной ранее проектной документации:

- Генерального плана г. Балаково до 2025 года (утвержден решением Совета муниципального образования г. Балаково № 217 от 29.10.2010г., разработан «Гипрогор», Москва, 2010г.);

- Правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области (ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», Саратов, 2010г.);

- Проектной документации «Газоснабжение теплогенераторной здания

Базы ИП Морозовой Л.А. по адресу : г. Балаково, Транспортная, д. г. Балаково, Саратовская обл.) выполненной ООО «Энергокомплект – 2000» 07.2013.

  - Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования.

Для муниципального образования город Балаково, в котором разрабатывается настоящий проект, были разработаны и утверждены:

- Генеральный план;

- Правила землепользования и застройки.

Документом территориального планирования «Генеральный план города Балаково до 2025г.» предлагается:

- Дальнейшее развитие системы (в том числе) газоснабжения  г. Балаково, особенно прилегающих к селитебным, промышленным и коммунально-складским зонам с соответствующей реконструкцией магистральных сетей.

- Повышение надежности работы системы (в том числе) газоснабжения г. Балаково, особенно центральной части с прилегающими промышленным и коммунально-складским зонами, реконструкция и присоединение новых систем газоснабжения.

Проектируемая трасса газопровода (включая территорию охранной зоны) по материалам генерального плана располагается функциональных зонах:

1. П4 – П5 Производственные зоны: производственно – складские предприятия IV – V класса опасности;

В соответствии со сведениями, содержащимися в документе градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области» трасса проектируемого газопровода располагается в зоне производственной зоне: производственно коммунально – складские предприятия IV – V класса опасности.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ И ЕГО КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта

Трасса проектируемого газопровода находится в г. Балаково в заканальной части города между Безымянным проездом и Транспортной улицей. Проектируемый линейный объект проходит вдоль дороги между территориями мясокомбината и ООО «Балмет» от ГРПШ до ввода в отдельно стоящую котельную. Общая протяженность газопровода составляет 236,5 м. Глубина заложения – 1,2м.

2.2.Характеристика трассы линейного объекта и района его строительства

Проектируемая трасса  проходит по адресу: г. Балаково, ул. Транспортная, д.8

2.3.Технико-экономическая характеристика линейного объекта

Мероприятия по проекту прокладки сетей газопровода предусматривают основную проходку линии в г. Балаково, ул. Транспортная, д.8,  под дорогой и дальнейшие трассы (с подземной прокладкой) к конечному потребителю для снабжения здания базы ЗАО «Берилл».

Описание участков линейного объекта:

| трасса газопровода L= 236,5м | Ø 63х5,8 мм |
| --- | --- |

2.4.Сведения об основных технологических операциях линейного объекта

2.5.Перечень пересечений

Проектируемая трасса имеет  пересечения с надземными и подземными, линейными объектами транспортной инфраструктуры, сведения о которых приведены в таблице:

| Наименование объекта пересечения | Характеристика пересечения |
| --- | --- |
| Канализация d=200мм | подземная на глубине -2,7 м |
| ЛЭП – 0,4 кв. 3 пр. | надземное на высоте в. пр.+9,12 н. пр. +8,0 |
| Водопровод |  |
| Водопровод |  |
| Водопровод |  |

Сведения о линейном объекте

Протяженность линии газопровода – 236,5м.

Ширина полосы земли, отводимой на период строительства, составляет 2,0м.

Охранная зона устанавливается – 15 м.

Для отдельно стоящей ГРПШ  охранная зона предусматривается 10м.

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА НА ОСВАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Сведения о размерах земельного участков, предоставляемых для размещения линейного объекта (полоса отвода)

Полоса отвода для прокладки сетей газопровода согласована с муниципальным органом власти Балаковского района, арендаторами и собственниками земельных участков.

Ширина полосы земли, отводимой на период прокладки сетей на различных участках трассы, составляет 2 м.

| Район | Кадастровый номер земельного участка | Принадлежность | Категория земель | Испрашиваемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Мясокомбинат |  |  |
|  |  | ООО «Балмет» |  |  |

3.2. Сведения о размещении линейного объекта на землях особо охраняемых территорий и других категорий

В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости (кадастровые планы, выданные межрайонным отделом №13 ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Саратовской области), категории земель, на которых располагается объект:

- земли промышленности, энергетики и транспорт

.

3.3. Сведения о земельных участках, отчуждаемых во временное и постоянное землепользование

Площадь земель на период строительства (во временное пользование) в полосе отвода составит 946,0м2. В постоянное пользование (договор долгосрочной аренды) предлагается выделить земельные участки общей площадью 946,0 м2.

3.4. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства

Полоса отвода на различных участках трассы составляет 4 м, по 2 в каждую сторону от трассы.

Площадь, отчуждаемая на период строительства во временное пользование в границах полосы отвода 946,0м2.

Временные стройплощадки устраиваются в пределах полосы отвода.

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Мероприятия по переводу земель в другую категорию

На основании проекта планировки территории необходимо определить местоположение границ земельных участков  на местности, сформировать землеустроительное дело по межеванию. Процедуру утверждения землеустроительного дела по межеванию и постановку на государственный кадастровый учет произвести в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Технологический процесс подачи газа в проектируемой сети осуществляется без присутствия обслуживающего персонала на трассе газопровода, поэтому разработки специальных мероприятий по защите от ЧС техногенного характера, оборудование средствами пожарной сигнализации и пожаротушения не требуется.

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ РАЗРАБОТАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Документация по проекту планировки территории для размещения линейного объекта – газопровода (для снабжения комплекса автосалона), расположенного по адресу: г.Балаково,  ул. Транспортная, 8, выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территории.

Главный архитектор проекта					С.А. Снежинский

Общество с ограниченной ответственностью «Кохинор»

ООО «Кохинор»

Заказчик: Морозова Л. А.				Шифр: К-525.13.ППТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ГАЗОПРОВОДА (ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ БАЗЫ ЗАО «БЕРИЛЛ»), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.БАЛАКОВО, УЛ.ТРАНСПОРТНАЯ, 8

Том №2

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

г. Балаково 2012

Общество с ограниченной ответственностью «Кохинор»

ООО «Кохинор»

Заказчик: Морозова Л. А.				Шифр: К-525.13.ППТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ГАЗОПРОВОДА (ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ БАЗЫ ЗАО «БЕРИЛЛ»), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.БАЛАКОВО, УЛ.ТРАНСПОРТНАЯ, 8

Том №2

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

Директор								С.А. Снежинский

Главный архитектор проекта					С.А. Снежинский

г. Балаково 2012

СОСТАВ ПРОЕКТА

Основные положения. Том №1

А. Графические материалы:

1. Чертеж планировки территории М 1:5000;

Б. Пояснительная записка.

Материалы по обоснованию. Том №2

А. Графические материалы:

1. Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:20000;

2. Схема границ территориальных и функциональных зон М 1:40000.

3. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:5000;

4. Схема границ зон с особым использованием территории М 1:2000;

Б. Пояснительная записка.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Исходно-разрешительная документация

Раздел 2. Обоснование положений по строительству линейного объекта:

2.1. Сведения о линейном объекте;

2.2. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории;

2.3. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территории;

2.4. Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду т рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта;

2.5. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной безопасности.

Раздел 3. Показатели проекта планировки территорий

Приложения

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Постановление администрации БМР г. Балаково Саратовской области №1089 от 07.11.2012г. для строительства газопровода по ул. Транспортная, д. 8.

  - Техническое задание на разработку проекта планировки объекта «Проект планировки территории для размещения линейного объекта – газопровода (для снабжения комплекса автосалона), расположенного по адресу: г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, 52/3».

  - Генеральный план города Балаково до 2025 года (утвержден решением Совета муниципального образования г. Балаково № 217 от 29.10.2010г., разработан «Гипрогор», Москва, 2010г.)

  - Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области (ГУПП « Институт Саратовгражданпроект», Саратов, 2010г.);

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

2.1. Сведения о линейном объекте

Линейный объект располагается в южной части г. Балаково в заканальной части города между Безымянным проездом и Транспортной улицей

- Технико-экономическая характеристика линейного объекта

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям промышленной безопасности основных производственных объектов в области защиты населения от ЧС, охраны окружающей природной среды, экологической, пожарной безопасности, а так же требованиям государственных стандартов, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Для теплоснабжения здания базы «Берилл» предусматривается устройство котельной с котлами  Vitagas 100 – F140 в количестве 2-х штук и Vitagas 100 – F 96 в количестве 1-х штук. Паспортный суммарный расход 51,34 м3/ч Расчётный  суммарный максимальный часовой расход природного газа основного оборудования – 36,38 м3/ч.

Газоснабжение котельной предусматривается от подземного стального газопровода высокого давления Ø 630 мм номинальное рабочее давлением газа основного оборудования 0,002 МПа. Газопровод, ГРПШ и узел учета газа запроектированы с учетом перспективы строительства.

Прокладка наружного газопровода предусмотрена подземной в соответствии с СП 62.133330.2011. Подземная прокладка газопровода высокого давления от ГСт ГЗ-2(ПКО+4,5) до ГРПШ осуществляется из длинномерных полиэтиленовых труб ПЭ100 “ГАЗ” SDR 11,0 - Ø63х5,8 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,0 согласно СП 16.13330.2011 ;

Подземная прокладка газопровода низкого давления от ГРПШ до  ГСт Г1.2 (ПК14 +33,90)  осуществляется из полиэтиленовой трубы ПЭ100 “ГАЗ” SDR 11,0 -  Ø110*10,0.

Для подсоединения полиэтиленового газопровода к стальным участкам использовать неразъемные соединения ПЭ100 “ГАЗ” SDR11,0 Ø63х5,81Ст 57 ТУ 4859-026-03321549-99u ПЭ100 “ГАЗ” SDR 11,0 Ø110х10,0 Ст 108 ТУ 4829-026-03321549-99.

Давление газа на выходе из ГРПШ принято 2,50кПа.

Перед началом производства земляных работ следует вызвать представителей заинтересованных организаций.

Соединение газопроводов (за исключением фланцевой арматуры) выполнить на сварке. Типы и конструктивные параметры должны соответствовать Гост 16037-80*.

Затворная арматура должна иметь герметичность затвора не ниже класса В по ГОСТ 9544-2005.

Монтажные сварные стыки газопровода высокого давления подлежат контролю радиографическим методом по Гост 7512-82* в объеме согласно таблицы 14 СП 62.13330.2011.

Проектом предусматривается устройство песчаного основания по всей длине траншеи толщиной 10 см и песчаной присыпки толщиной не менее 20 см.

Согласно “Правил охраны газораспределительных сетей”, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 устанавливаются охранные зоны в виде территорий ограниченных:

-для наружных газопроводов – условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

-для отдельно стоящего ГРПШ и ШУУРГ – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ объекта.

В ходе строительно-монтажных работ составить следующие акты освидетельствования скрытых работ:

- Разработка траншей под газопроводы (с указанием вида и категории грунта);

- Проверка глубины заложения газопроводов от поверхности земли;

- Очистка внутренней поверхности труб;

- Устройство песочного основания под трубы.

По окончании строительны-монтажных работ составить строительный паспорт газопровода согласно требований СП 62.13330.20113, приложений по форме “р” и “с” СП 42-101 -2003.

Подземную прокладку стальных вставок на полиэтиленовом газопроводе предусмотреть с засыпкой на всю глубину траншеи песком в той части, где расположена стальная вставка, согласно СП 42-102-2004 п. 8.6.

Смонтированный газопровод испытать воздухом на герметичность по нормам испытательных давлений, приятых в соответствии СП 62. 13330.2011, табл. 16. Для испытаний газопровод разделить на отдельные участки, ограниченные заглушками или закрытые линейной арматурой и запорными устройствами перед газоиспользующим оборудованием, с учетом допускаемого перепада давление для данного тира арматуры. Если арматура, оборудование и приборы не рассчитаны на испытательное давление, то вместо них на период испытаний следует установить катушки, заглушки.

Испытание законченного строительством газопровода производить п10.5 СП 62.13330.2011.

Протяженность трассы  236,5м.

Ширина полосы земли, отводимой на период строительства, составляет- 4,0 м.

Охранная зона устанавливается – 15 м.

- Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надежность линейного объекта

Проектом предусматривается устройство сети газопровода Ø 63х5,8 , проходящей вдоль канала им. Алексеевского с последующей прокладкой методом разработки траншеи с укладкой полиэтиленовых и стальных труб.

Глубина заложения сети – 1,2м.

Производителю работ необходимо получить допуск на производство работ и после заверения строительства произвести комплексное благоустройство по всей длине полосы отвода.

Все участки пересечений линейного объекта с существующими инженерными коммуникациями должны быть согласованы проектной документацией.

2.2. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

- Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристиках планируемой территории

Объект газоснабжения находится, в в г. Балаково в заканальной части города между Безымянным проездом и Транспортной улицей. Проектируемый линейный объект проходит вдоль дороги между территориями мясокомбината и ООО «Балмет» от ГРПШ до ввода в отдельно стоящую котельную. Общая протяженность газопровода составляет 236,5 м. Глубина заложения – 1,2м.. Проектируемый трубопровод подачи газа подземный, полиэтиленовый и стальной. Общая протяженность газопровода 236,5 м. глубина заложения составляет 1,2м.

Рельеф на участке работ относительно равнинный. Абсолютные отметки над уровнем моря составляет от 30,34 м до 31,73м. Климат района континентальный с тёплым и сухим летом, умеренно –холодный  и с малоснежной зимой, с продолжительностью зимнего периода 5,5 месяцев, с преобладанием юго-восточных ветров. Среднемесячная температура января -130С, (абсолютный минимум температуры воздуха - 430С), июля +230С (абсолютный максимум температуры воздуха +390С. Среднегодовая температура воздуха +6,30С. Среднегодовое количество осадков 451мм.

Связь с другими городами области осуществляется посредством автомобильного и железнодорожного транспортов.

В геоморфологическом отношении территория относится ко второй надпойменной террасе р. Волги. Рельеф участка работ ровный, спланированный. Абсолютные отметки поверхности участка работ изменяются в пределах от 28,0 до 28,8 м.

Согласно СП 11-105-97 категория сложности инженерно-геологических условий площадки II (средней сложности).

Согласно таблице 1* СниП II-7-81* категория грунтов площадки по сейсмическим свойствам II.

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов, согласно теплотехнического расчета по СНиП 2.02.01-83*, составляет 1,5 м. По степени морозной пучинистости суглинок лиманный ИГЭ-2 и ИГЭ-3 практически непучинистая, глина лиманная ИГЭ-4  слабопучинистая.

- Сведения о землепользователях, интересы которых затрагиваются при строительстве сетей газопровода

| Район | Кадастровый номер земельного участка | Принадлежность | Категория земель | Испрашиваемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Мясокомбинат |  |  |
|  |  | ООО «Балмет» |  |  |

- Расчет земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта

Размеры земельных участков, необходимых для обеспечения размещения строительных механизмов хранения, отвала и резерва грунта, площадки складирования материалов и изделий определены проектной документацией «проектом планировки территории для размещения линейного объекта – газопровода (для газоснабжения здания базы ЗАО «Берилл» ), расположенного по адресу: г.Балаково, ул.Транспортная, д.8.

Ширина полосы земли, отводимая на период строительства, составляет 2,0 м.

Предполагаемые размеры полосы отвода на период строительства являются достаточными для проведения земляных работ, размещения строительных механизмов и транспортных средств.

Площадь земель на период строительства (во временное использование) в полосе отвода составит 946,0 м2. В постоянное пользование (договор долгосрочной аренда) предлагается выделить земельный участок общей площадью 946,0м2.

Информация, содержащаяся в подразделах 2.1., 2.2. соответствует сведениям, отображенным в графической части проекта на «Схеме расположения элемента планировочной структуры», «Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки».

2.3. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территории

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ, зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны и зоны, установленные законодательством РФ.

2.4. Описание и обоснование основных решений , направленных на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду т рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта

- Охрана атмосферного воздуха

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросом загрязняющих веществ. В период строительства источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: строительная техника и автотранспорт, сварочные и лакокрасочные работы, заправка автотехники, земляные работы. Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет носить локальный и кратковременный характер. При соблюдении необходимых мероприятий, предусмотренных технологическим процессом производства работ, строительство сетей водопровода не окажет негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха.

Технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств. Поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения вредных концентраций в воздухе в районе строительства.

Линейный объект трассы газопровода не является источником загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации, так как технологический процесс продукта безотходный. Мероприятий по охране атмосферного воздуха не требуется.

- Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду

При проведении механизированных работ по строительству сети газопровода основные воздействия на почвенно-растительный покров связаны с передвижением строительной техники и транспортных средств, засорение полосы отвода отходами строительного мусора и горюче-смазочными материалами, вследствие чего, происходит уплотнение почвы и нарушение растительного покрова. Земляные работы, предусматривающие снятие плодородного слоя грунта и обратную засыпку не должны превышать норму по ГОСТ 17.5.3.06-85.

К источникам техногенного нарушения земель в период строительства относятся: земляные работы, срезка растительного слоя грунта, монтаж опор, фундаментов, проезд строительной техники.

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии. Охрана земель на территории строительства и эксплуатации обеспечивается следующими мерами:

- минимизацией площади изымаемых и нарушаемых земель;

- меры по снижению уровня воздействия на земельные ресурсы;

- предупреждение химического загрязнения почв;

- рекультивация нарушенных земель.

Проезд строительной техники осуществляется по дорогам и частично по трассе линейного объекта.

Снятый при строительстве грунт полностью используется на обратную засыпку и выравнивание территории.

В целях снижения изъятия земельных ресурсов на стадии проектирования отвод земли под трассу газопровода производится исходя из минимально необходимых размеров линейного объекта.

Kohinor2000

РАЗДЕЛ 3. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ

Общая площадь временного отвода земельного участка 946,0м2

Общая площадь (долгосрочная аренда) земельного участка 946,0м2

Протяженность трассы линейного объекта 236,5 м.